УТВЕРЖДАЮ:

Глава Решемского сельского поселения

_________________

« 	» 	202_ г.

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области

на период с 2021 до 2038 года

2021

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

|  | ____________________ | Н.Н. Сивухо |
| --- | --- | --- |

РЕФЕРАТ

Отчет 151 с., 1 кн., 56 табл.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРОГРАММЫ, ИНВЕСТИЦИИ

Объектом исследования является коммунальная инфраструктура Решемского сельского поселения.

Цель работы - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение более комфортных условий проживания населения Решемского сельского поселения, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В процессе работы разрабатывалась программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения на период с 2021 до 2038 года.

В результате работы определены мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения.

Ожидаемым результатом является создание системы коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании, снижение износа основных средств систем коммунального комплекса.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

ГЛАВА - I ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ	8

Раздел 1 Паспорт программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения на 2021-2038 годы	8

Раздел 2 Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения	11

2.1 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	11

2.2 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	20

2.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	23

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	24

2.5 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	24

2.6 Краткий анализ существующего состояния системы сбора и вывоза отходов	27

Раздел 3. Перспективы развития городского округа и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	31

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития Решемского сельского поселения	31

3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	37

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	46

4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения	46

4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения	46

4.3. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения	46

4.4. Целевые индикаторы и показатели развития системы электроснабжения	46

4.5. Целевые индикаторы и показатели развития системы сбора и утилизации ТБО	46

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	57

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	57

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	57

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении	57

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	57

5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	58

5.6. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов	58

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	59

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	59

5.9. Взаимосвязь проектов	59

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	60

Раздел 7. Управление программой	66

ГЛАВА – II- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	70

Раздел 1. Перспективные показатели развития Решемского сельского поселения для разработки программы	70

1.1. Характеристика Решемского сельского поселения	70

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	71

1.3. Экономический потенциал поселения	74

1.4. Прогноз развития застройки	76

1.5. Прогноз изменения доходов населения	76

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	78

2.1 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения	79

2.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы теплоснабжения	80

2.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоснабжения	80

2.4 Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоотведения	86

2.5 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения	86

2.6 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов	87

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	88

3.1. Характеристика системы теплоснабжения	88

3.2. Характеристика системы водоснабжения	106

3.3. Характеристика системы водоотведения	116

3.4. Характеристика системы электроснабжения	116

3.5. Характеристика системы газоснабжения	117

3.6. Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)	120

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	128

5.1 Критерии доступности коммунальных услуг для населения	128

5.2. Водоснабжение и водоотведение	128

2.2. Газоснабжение	130

Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения Решемского сельского поселения	131

Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения Решемского сельского поселения	133

Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения Решемского сельского поселения	133

Раздел 9. Перспективная схема водоотведения Решемского сельского поселения	134

Раздел 10. Перспективная схема газоснабжения Решемского сельского поселения	135

Раздел 11. Перспективная схема обращения с ТБО	136

Раздел 13. Финансовые потребности для реализации программы	140

Раздел 14. Организация реализации проектов	141

Раздел 15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	143

Раздел 16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	146

Раздел 17. Модель для расчета программы	150

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	151

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения на период с 2021 до 2038 года (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Разработка Программы выполняется в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Целью настоящей Программы является создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Решемского сельского поселения и муниципальных целевых программ Решемского сельского поселения с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

В настоящее время в городском округе, как и в других муниципальных образованиях Российской Федерации, не урегулированы вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации затрат предприятиям коммунального комплекса, понесенных ими на строительство (реконструкцию) сетей для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами Программы являются:

1. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

2. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

3. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

5. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической обстановки.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Разработка Программы осуществлялась в соответствии с утвержденным Генеральным планом на расчетный срок до 2038 года с учетом фактически сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.

# ГЛАВА - I ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

## Раздел 1 Паспорт программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения на 2021-2038 годы

| 1. Наименование программы: | 1.1 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения на период с 2021 до 2038 года |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 2.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2.2 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2.3 Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2.4 Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 2.5 Приказ Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 N 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 2.6 Иные нормативные акты Российской Федерации, Решемского сельского поселения |
| 3. Сведения о Заказчике, ответственном Исполнителе Программы | 3.1 Заказчик: Администрация Кинешемского муниципального района |
| 4. Цели программы | 4.1 Повышение надежности ресурсоснабжения 4.2 Присоединение новых потребителей 4.3 Улучшение экологической ситуации на территории Решемского сельского поселения 4.4 Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 5. Задачи программы | 5.1 Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 5.2 Обеспечение более комфортных условий проживания населения Решемского сельского поселения 5.3 Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 5.4 Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям |
| 6. Важнейшие целевые показатели программы | 6.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг 6.2 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 6.3 Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 6.4 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса: - холодное водоснабжение – давление воды к жилым домам в точке водоразбора – 0,03МПа-0,4МПа; Горячее водоснабжение – температура воды не ниже 60°С; Электроснабжение – напряжение 220-380В, отклонение напряжения у приемников эл. энергии ±5 % Газоснабжение – давление газа 0,0012-0,003МПа 6.5 Показатели степени охвата приборами учета к расчетному сроку: бюджетные организации -100% многоквартирные дома – 100% прочие потребители – 100%. 6.6 Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения 6.7 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения 6.8 Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям 6.9 Показатели воздействия на окружающую среду |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | 7.1 Срок реализации программы: 2021 – 2038 годы. 7.2 Этапы реализации программы: - первый этап – с 2021 по 2025 гг. - второй этап – с 2026 по 2038 гг. |
| 8. Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников – 86,8 тыс. руб. в том числе: Местный, областной, федеральный бюджет –86,8 тыс. руб. Объемы финансирования Программы за счет средств местного и областного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год |
| 9. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Создание системы коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании, снижение износа основных средств систем коммунального комплекса. |
| 10. Ответственный исполнитель программы | Администрация Кинешемского муниципального района |
| 11. Соисполнители Программы: органы, координирующие и контролирующие выполнение программы | Координирующую деятельность по реализации программы осуществляет Администрация Кинешемского муниципального района |

## Раздел 2 Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения

Решемское сельское поселение расположено в восточной части Кинешемского рай-она. На севере граница Решемского сельского поселения совпадает с южной границей Ласкаринского сельского поселения, на востоке - с границей Юрьевецкого района, на юге - с северной границей Шилекшинского сельского поселения, на западе - с южной грани-цей  Решемского и Батмановского сельских поселений.

Площадь поселения составляет 52000 га.

### 2.1 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

В Решемском сельском поселении централизованное теплоснабжение осуществляется в д. Дьячево микрорайон санатория «Решма» и в с. Решма от следующих источников тепловой энергии:

Котельные, эксплуатируемые МУП Кинешемского муниципального района «Решма»:

- котельная участковой больницы;

- котельная дома культуры;

- котельная детского сада.

Котельные, эксплуатируемые ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА «России»:

-	котельная санатория «Решма».

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Производство и транспорт тепловой энергии осуществляет МУП Кинешемского муниципального района «Решма», ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА «России».

Основным видом топлива для котельных Решемского сельского поселения является природный газ.

Теплоснабжение осуществляется от 4х котельных.

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от собственных промышленных котельных, теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Структура и технические характеристики основного оборудования приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Структура и технические характеристики основного оборудования

| № п/п | Наименование информации | Состав, состояние объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| источник генерации и тепловые сети – котельная участковой больницы по адресу: Ивановская обл., Кинешемский район, с. Решма, ул. Ленина, д. 3 |  |  |
| 1 | Состав основного и вспомогательного оборудования котельной, оборудования тепловых сетей | 1. Котёл стальной водогрейный КСВ-1,0 с газовой горелкой ГБ-1,2, номинальная мощность 1,0 МВт – 3 шт. 2. Сетевой насос Wilo IL 125/300-15/4, подача 65 м3/ч, напор 30 м – 2 шт. 3. Подпиточный насос SAER H-100/Р30, подача 1,5 м3/ч, напор 45 м – 2 шт. 4. Загрузочный насос водонагревателя Wilo IPL 65/115-1,5/2, подача 52 м3/ч, напор 14 м – 1 шт. 5. Циркуляционный насос Wilo IPL 40/130-2,2/2, подача 38 м3/ч, напор 22 м – 1 шт. 6. Аппарат теплообменный пластинчатый разборный тип НН № 7, тепловая нагрузка 1,0 МВт - 1 шт. 7. Установка умягчения воды SF-1054A-910S – 1 шт., коррекционная обработка воды с реагентом IN-ECO 391 - 1 шт. 8. Газорегуляторная установка ГРУ-07-У1, внутренний газопровод и газовое оборудование котлов. 9. Бак аккумулятор ГВС, объём 35 м3 – 1 шт. 10. Тепловая сеть протяжённостью в двухтрубном исполнении – 1204 м. 11. Металлическая дымовая труба, высота 31,0 м, диаметр 0,82 м. |
| 2 | Год ввода и последнего капитального ремонта основного оборудования котельной, оборудования тепловых сетей | 2014 |
| 3 | Теплопроизводительность котельной (Гкал/ч): - установленная - фактическая - присоединённая: отопление ГВС | 2,58 1,79 1,37 нет |
| 4 | Вид топлива (основной/резервный) | Природный газ/нет |
| 5 | Расчётный температурный график тепловой сети, С | 95/70 |
| 6 | Фактический температурный график тепловой сети, С | 80/55 |
| 7 | Схема подключения котельной к тепловой сети | зависимая |
| 8 | Давление в тепловой сети на выходе из котельной (прям./обр.), (кгс/см2) | 4,0/2,5 |
| 9 | Давление холодной воды на входе в котельную, (кгс/см2) | 1,5 |
| 10 | Способ подключения потребителей к тепловой сети (ЦТП, ИТП) | без ИТП на вводе |
| 11 | Схема подключения потребителей к тепловой сети | зависимая |
| 12 | Система теплоснабжения | 2-х трубная, без ГВС |
| 13 | Средневзвешенный диаметр тепловой сети, мм | отопление – 0,088 |
| источник генерации и тепловые сети – котельная детского сада по адресу: Ивановская обл., Кинешемский район, с. Решма, пер. Совхозный, д. 3, стр. 1. |  |  |
| 1 | Состав основного и вспомогательного оборудования котельной, оборудования тепловых сетей | 1. Водогрейный котёл De Dietrich GT-334, номинальная мощность 0,105 МВт – 2 шт. 2. Сетевой насос Wilo DPL 32/160-1,1/2 (сдвоенный), подача 24 м3/ч, напор 29 м – 1 шт. 3. Рециркуляционный насос Wilo Top-s 25/10, подача 11 м3/ч, напор 10 м – 1 шт. 4. Загрузочный насос водонагревателя Wilo Top-z 25/6, подача 5 м3/ч, напор 5,5 м – 1 шт. 5. Насос циркуляционный ГВС (сдвоенный) Sea-Land Jet 61M, подача 2,4 м3/ч, напор 39 м – 1 шт. 6. Емкостной водонагреватель ВР-150, мощность теплообмена 0,033МВт – 1 шт. 7. Дозирующая установка АСДР «Комплексон-6» - 1 шт. 8. Внутренний газопровод и газовое оборудование котлов. 9. Тепловая сеть протяжённостью в двухтрубном исполнении – 33,6 м. 10. Сеть ГВС протяжённостью в двухтрубном исполнении – 33,6 м. |
| 2 | Год ввода и последнего капитального ремонта основного оборудования котельной, оборудования тепловых сетей | 2013 |
| 3 | Теплопроизводительность котельной (Гкал/ч): - установленная - фактическая - присоединённая: отопление ГВС | 0,18 0,18 0,03 0,09 |
| 4 | Вид топлива (основной/резервный) | Природный газ/нет |
| 5 | Расчётный температурный график тепловой сети, С | 95/70 |
| 6 | Фактический температурный график тепловой сети, С | 80/55 |
| 7 | Схема подключения котельной к тепловой сети | зависимая |
| 8 | Давление в тепловой сети на выходе из котельной (прям./обр.), (кгс/см2) | 4,0/2,0 |
| 9 | Давление холодной воды на входе в котельную, (кгс/см2) | 1,5 |
| 10 | Способ подключения потребителей к тепловой сети (ЦТП, ИТП) | без ИТП на вводе |
| 11 | Схема подключения потребителей к тепловой сети | зависимая |
| 12 | Система теплоснабжения | 4-х трубная |
| № п/п | Наименование информации | Состав, состояние объекта |
| источник генерации – котельная дома культуры по адресу: Ивановская обл., Кинешемский район, с. Решма, ул. Ленина, д. 53 |  |  |
| 1 | Состав основного и вспомогательного оборудования котельной | 1. Водогрейный котёл De Dietrich GT-335, номинальная мощность 0,14 МВт – 1 шт. 2. Водогрейный котёл De Dietrich GT-336, номинальная мощность 0,18 МВт – 1 шт. 3. Сетевой насос Wilo Top-SD 40/15 (сдвоенный), подача 33 м3/ч, напор 15 м – 1 шт. 4. Рециркуляционный насос Wilo Top-z 25/6 подача 5 м3/ч, напор 5,5 м – 1 шт. 5. Загрузочный насос водонагревателя Wilo Top-s 25/10, подача 11 м3/ч, напор 10 м – 1 шт. 6. Насос циркуляционный ГВС Wilo Star-Z NOVA, подача 0,36 м3/ч, напор 0,84 м – 1 шт. 7. Емкостной водонагреватель ВР-150, мощность теплообмена 0,033 МВт – 1 шт. 8. Дозирующая установка АСДР «Комплексон-6» - 1 шт. 9. Внутренний газопровод и газовое оборудование котлов. |
| 2 | Год ввода и последнего капитального ремонта основного оборудования котельной | 2014 |
| 3 | Теплопроизводительность котельной (Гкал/ч): - установленная - фактическая - присоединённая: отопление ГВС | 0,275 0,231 0,155 нет |
| 4 | Вид топлива (основной/резервный) | Природный газ/нет |
| 5 | Расчётный температурный график котельной, С | 95/70 |
| 6 | Фактический температурный график котельной, С | 80/55 |
| 7 | Схема подключения котельной к системе теплопотребления | зависимая |
| 8 | Давление в тепловой сети на выходе из котельной (прям./обр.), (кгс/см2) | 2,5/1,0 |
| 9 | Давление холодной воды на входе в котельную, (кгс/см2) | 1,5 |
| 10 | Способ подключения потребителей к котельной (ЦТП, ИТП) | ИТП |
| 11 | Схема подключения потребителей | зависимая |
| 12 | Система теплоснабжения | 2-х трубная, без ГВС |
| Котельная ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России |  |  |
| 1 | Состав основного и вспомогательного оборудования котельной | ДЕ-6,5/14 ГМ – паровой, КВ-ГМ-10 – водогрейный, |
| 2 | Теплопроизводительность котельной (Гкал/ч): - установленная - фактическая | 29,4 |

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла котельных осуществляется по отопительному графику отпуска тепла 95/70 °С.

Реестр тепловых сетей отопления от котельной участковой больницы с. Решма приведен в Обосновывающих материалах.

Реестр сетей горячего водоснабжения от котельной санатория ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России приведен в обосновывающих материалах.

Балансы мощности и ресурса

Фактический топливно-энергетический баланс по источникам теплоснабжения приведен в таблице 4

Таблица 4 - Фактический топливно-энергетический баланс

| № | Наименование | Установл енная мощность , Гкал/ч | Располага емая мощность , Гкал/ч | Собствен ные нужды, Гкал/ч | Мощност ь нетто, Гкал/ч | Подключе нная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная участковой больницы | 2,58 | 1,787 | 0,007 | 1,78 | 0,82 | 0,08 | 0,96 | 53,9 |
| 2 | Котельная дома культуры | 0,28 | 0,231 | 0,0003 | 0,23 | н/д | 0,00 | н/д | н/д |
| 3 | Котельная детского сада | 0,12 | 0,12 | 0,0002 | 0,12 | н/д | 0,002 | н/д | н/д |
| 4 | Котельная ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России | 33,675 | 29,443 | 0,197 | 29,246 | 14,53 | 0,621 | 14,72 | 49,98 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Потребители Решемского сельского поселения слабо оснащены приборами учета потребляемой тепловой энергии.

На котельных отсутствуют приборы учета тепловой энергии.

Зоны действия источника ресурса

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии Решемского сельского поселения :

  - котельная участковой больницы с. Решма Решемского сельского поселения обеспечивает потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 030937, 032804, 032807. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

  - котельная детского сада с. Решма Решемского сельского поселения обеспечивает потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 032801. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

  - котельная клуба с. Решма Решемского сельского поселения обеспечивает потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 032805. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

  - котельная ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России Решемского сельского поселения обеспечивает потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 030819. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

Зоны действия источников теплоснабжения приведены в Обосновывающих материалах.

Баланс тепловой энергии по котельным представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Баланс тепловой энергии за 2020 год

|  | Котельные |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Больничная с. Решма | Д/сад с. Решма | Д/К с. Решма |
| Выработка ТЭ, Гкал/год | 1265,072 | 127,424 | 193,217 |
| Собственные нужды, Гкал/год | 73,071 | 1,054 | - |
| Потери ТЭ, Гкал/год | 232,626 | 11,102 | - |
| Продолжительность работы, дней | 215 | 215 | 172 |
| Расход топлива на производство ТЭ, тыс. м куб | 166,931 | 17,679 | 24,581 |
| Годовое потребление (ПО), Гкал/год | 959,375 | 115,268 | 193,217 |
| - население | 125,514 | - | - |
| - местный бюджет | 495,794 | 115,268 | 193,217 |
| - областной бюджет | 338,067 | - | - |
| - прочие потребители | - | - | - |
| - производственные нужды | - | - | - |

Надежность работы системы

По представленным данным повреждений тепловых сетей за отопительный период не было. Недоотпуск тепловой энергии отсутствовал.

В целом система теплоснабжения муниципального образования является надежной:

- Состояние оборудования источников теплоснабжения – удовлетворительное, своевременно проводятся плановые ремонтные работы;

- Установленная мощность источников достаточна для подключенной нагрузки.

Ограничений в подаче тепла не отмечено. На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

Общий показатель надёжности систем теплоснабжения: Kнад = 0,829.

По общему показателю надёжности системы централизованного теплоснабжения являются надежными.

Качество поставляемых ресурсов

Качество услуг теплоснабжения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам действующего законодательства РФ.

Воздействие на окружающую среду

Тепловая сеть является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не оказывает существенного воздействия на окружающую среду.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Постановлением департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 59-т/9 от 20 декабря 2019 года «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, долгосрочных параметров регулирования для МУП Кинешемского муниципального района "Решма" (Кинешемский район) на 2020 - 2022 годы» установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей на 2020 - 2022 годы.

Постановлением департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 51-т/5 от 27 ноября 2019 года «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ФГБУЗ МЦ "Решма" ФМБА России (Кинешемский район) на 2020 - 2023 годы» установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей на 2020 - 2023 годы.

Таблица 6 – Тарифы на тепловую мощность в потребителей

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Кинешемского муниципального района "Решма" | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2020 | 4491,00 | 4533,07 | - | - | - | - |
|  |  | 2021 | 4533,07 | 4814,86 | - | - | - | - |
|  |  | 2022 | 4770,02 | 4797,05 | - | - | - | - |
| ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2020 | 1559,38 | 1581,42 | - | - | - | - |
|  |  | 2021 | 1581,42 | - | - | - | - | - |
|  |  | 2022 | - | - | - | - | - | - |

Технические и технологические проблемы в системе

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

    - производство;

    - транспорт;

    - потребитель.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

- низкая степень охвата домохозяйств приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

- низкая степень охвата домохозяйств средствами регулирования теплопотребления;

- отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования комм унальных ресурсов.

Основные проблемы функционирования источников тепловой энергии:

1.отсутствие аварийных и резервных источников питания;

2.высокий уровень износа основного оборудования.

### 2.2 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: с.Решма, д. Дьячево, д. Журихино, д. Антипино, д.Пеньки, д. Пичугино, д. Якушево.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. Кроме этого, водоснабжение деревень осуществляется от собственных ВЗУ

В Решемском сельском поселении существует три эксплуатационные зоны централизованного водоснабжения. Услуги холодного водоснабжения оказывают следующие организации:

- МУП Кинешемского муниципального района «Сириус»;

- ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России.

Частные домовладения усадебного типа в населённых пунктах на территории сельского поселения, в которых не организованы централизованные системы водоснабжения, в качестве источников водоснабжения, используют шахтные колодцы.

Краткие технические характеристики артезианских скважин и данные по марке и техническим характеристикам насосного оборудования приведены в Обосновывающих материалах.

Централизованным водоснабжением в Решемском сельском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области занимается администрация сельского поселения. Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 31,8 км.

Основная часть была проложена в 1971-1993 годах. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 50 до 110 мм. труб ПВХ диаметра - 75 до 110 мм. Износ водопроводных сетей составляет 90-100%. Потери воды в 2013 и 2014 годах составили свыше 50%.

Скважины и каптажи расположены в населенном пункте д.Антипино, д.Дьячево, д.Журихино, д.Матвеево, с.Решма, д.Якушево.

Вода поступающая из скважин подается в водонапорные башни чистой воды для последующей подачи в разводящие уличные водопроводные сети. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-110мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Решемском сельском поселении составляет 24,3 км; разводящих тупиковых сетей – 7,5 м..

Износ водопровода составляет 95-100%. Фактические потери в сетях при транспортировке до 50% и не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах,  стыках труб и запорной арматуры.

Распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления администрация сельского поселения, которая не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы.

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью  Решемского сельского поселения. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности.

Балансы мощности и ресурса

Общий расчетный баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Расчетный баланс подачи и реализации воды  Решемское сельское поселение

| Показатель | Расчетное значение |
| --- | --- |
| Подъем воды, м.куб. | 30 968,213 |
| СН, м.куб. | 0 |
| Потери воды в сетях, м.куб. | 3 090,628 |
| ПО, м.куб. | 27 877,585 |
| - население | 23 252,869 |
| - бюджетные организации | 2 458,716 |
| - прочие потребители | 2 166 |
| Тариф на ХВС, руб/1 м.куб (без НДС) |  |
| - население | 37,85/39,97 |
| - бюджетные и прочие потребители | 58,47/60,63 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

На ряде источников водоснабжения сельского поселения организован приборный учёт добываемой воды. Учет объема добываемых вод осуществляется по показаниям водомеров.

Сведения об оснащенности потребителей приборами учета (%)  Решемского сельского поселения представлена в таблице 10.

Таблица 10 - Сведения об оснащенности потребителей приборами учета (%)

| Поселение | Население | Бюджетные | Прочие |
| --- | --- | --- | --- |
| Решемское | 88 | 87,5 | 83,3 |

Расчет стоимости потребленной воды ведется на основании показаний приборов учёта, установленных у потребителей. В случае отсутствия приборов расчет ведется по нормативам потребления:

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 16 декабря 2013 года N 586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ивановской области»;

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета.

Оснащение объектов водоснабжения (водозаборов, накопительных емкостей и насосных станций) приборами учета воды планируется в рамках предусмотренных мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения.

Зоны действия источника ресурса

Централизованное водоснабжение охватывает д.Антипино, д.Дьячево, д.Журихино, д.Матвеево, с.Решма, д.Якушево..

Надежность работы системы

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа оборудования скважин и водопроводной сети. В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Качество поставляемых ресурсов

Станции водоподготовки в Решемском сельском поселении Кинешемского муниципального района отсутствуют, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водопроводные сети на территории поселения, проложенные в период 2008-2009 годов, содержаться в удовлетворительном состоянии, однако частично требуется перекладка и замена стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Воздействие на окружающую среду

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

В связи с тем, что в системе централизованного водоснабжения города отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории Решемского сельского поселения представлены в таблице выше.

Технические и технологические проблемы в системе

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации системы водоснабжения  Решемского сельского поселения являются:

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Длительная эксплуатация (более 20 лет) водопроводных сетей приводит к значительным потерям в питьевой воде в результате аварий.

- Централизованным водоснабжением не охвачено значительная часть индивидуальной жилой застройки.

- Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Водозаборные узлы частично требуют реконструкции и капитального ремонта.

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

### 2.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Действующими являются очистные сооружения ФГБУЗ ФМБА МЦ «Решма». На них поступают также сточные воды с ул. мкр. сан Решма д. Дьячево. Разработан  проект создания сети канализования с. Решма с выводом на очистные сооружения ФГБУЗ ФМБА МЦ Решма.

Населенные пункты с частной и многоквартирной застройкой на сегодняшний день имеют отстойники, из которых происходит периодическая откачка сточных вод. Это также не соответствует нормам.

Система водоотведения в населенных пунктах Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального района.

а) д. Дьячево, ул. мкр. сан «Решма»- очистные ФГБУЗ ФМБА МЦ «Решма»

б) для подключения с. Решма к очистным ФГБУЗ ФМБА МЦ «Решма» Кинешемским муниципальным районом разработан проект канализационного коллектора.

### 2.4 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжением обеспечены все населенные пункты Решемского сельского поселения. Источниками электроснабжения являются ЛЭП, проходящие по территории Кинешемского муниципального района.

Электроснабжающей организацией в Решемском сельском поселении является филиал Ивэнерго, МРСК Центра и Поволжья.

Электроснабжением обеспечены все населенные пункты Решемского сельского поселения. Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективным объектов турист-рекреационного комплекса.

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Для качественного и надежного электроснабжения потребителей необходима в перспективе поэтапная реконструкция ЛЭП и подстанций сельского поселения, внедрение энергосберегающих технологий.

### 2.5 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Система газоснабжения сельского поселения в первую очередь характеризуется уровнем газификации населенных пунктов, обеспеченностью населения сетевым газом, а также безаварийной работой систем газоснабжения. Бесперебойная подача газа соответствующего качества населению и другим потребителям, увеличение числа газифицированных домовладений и снижение потребления сжиженных газов являются приоритетными задачами администрации сельского поселения в сфере развития системы газоснабжения.

Состояние и уровень газификации Решемского сельского поселения оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности ресурсоснабжения.

Устройство и эксплуатация газового хозяйства должны осуществляться при условии строгого соблюдения правил безопасности в газовом хозяйстве. Газ, подаваемый в города и населенные пункты, должен соответствовать требованиям ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

Выбор системы распределения, числа газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и принципа построения распределительных газопроводов (кольцевые, тупиковые, смешанные) следует производить на основании технико-экономических расчетов с учетом объема, структуры и плотности газопотребления, надежности газоснабжения, а также местных условий строительства и эксплуатации.

По принципу построения системы распределения газа подразделяются на кольцевые, тупиковые и смешанные. В тупиковых системах газ поступает потребителю в одном направлении, то есть потребители имеют одностороннее питание.

Тупиковая газораспределительная система не обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и объектов газопотребления.

В отличие от тупиковых, кольцевые сети состоят из замкнутых контуров, в результате чего газ может поступать к потребителям по двум или нескольким линиям. Соответственно, надежность кольцевых сетей выше тупиковых. При проведении ремонтных работ на кольцевых сетях отключается только часть потребителей, присоединенных к данному участку.

Системы газоснабжения состоят из распределительных газопроводов, газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок.

На территории населенных пунктов, промышленных, коммунальных и бытовых потребителей в зависимости от максимального рабочего давления газа, применяют следующие газопроводы:

низкого давления – до 0,003 МПа для природного газа;

для сжиженного газа - 0,0035-0,004 МПа;

среднего давления – от 0,005 до 0,3 МПа;

высокого давления – от 0,3 до 0,6 МПа;

высокого давления для подачи газа отдельным промышленным предприятиям – от 0,6 до 1,2 МПа.

Газопроводы низкого давления служат для подачи газа к жилым домам, общественным зданиям и коммунально-бытовым предприятиям. В газопроводах жилых зданий разрешается давление до 0,003 МПа, а предприятий бытового обслуживания и общественных зданиях — до 0,005 МПа. Как правило, в сетях поддерживают низкое давление до 0,003 МПа, и все здания и предприятия присоединяют к газовой сети непосредственно без регуляторов давления газа. Основную часть распределительной сети Решемского сельского поселения составляют газопроводы низкого давления, которые главным образом служат для газоснабжения населения сельского поселения в целях удовлетворения коммунально-бытовых нужд граждан.

Сети низкого давления проектируют как локальные системы, имеющие по несколько точек питания (ГРП), в которые газ поступает из сетей среднего или высокого давления.

Газопроводы среднего давления через ГРП снабжают газом газопроводы низкого давления, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия.

По газопроводам высокого давления газ поступает в ГРП промышленных предприятий и газопроводы среднего давления. По действующим нормам максимальное давление для промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, а также для отдельно стоящих отопительных и производственных котельных допускается до 0,6 МПа, для предприятий бытового обслуживания, пристроенных к зданиям, — не более 0,3 МПа. Промышленные предприятия могут быть присоединены к сетям среднего и высокого давлений непосредственно без регуляторов давления, в случае если это обосновано техническими и экономическими расчетами. Газопроводы высокого и среднего давления образуют единую гидравлически связанную городскую сеть, подающую газ промышленным предприятиям, отопительным котельным, коммунальным потребителям и в сетевые ГРП.

Система газоснабжения по числу ступеней давления разделяют на: двухступенчатые, состоящие из сетей низкого и среднего или низкого и высокого давлений; трехступенчатые, включающие газопроводы низкого, среднего и высокого давлений; шагоступенчатые, состоящие из газопроводов всех градаций давлений.

В настоящее время в сельском поселении газифицированы магистральным природным газом населенные пункты: с. Решма, д. Дьячево, д. Мухортово, д. Пичугино.

Жители остальных населенных пунктов пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в решении социальных вопросов сельского поселения.

Связь между газопроводами различных давлений осуществляется через ГРП и ГРУ. В ГРП установлена автоматическая защита, исключающая возможность повышения давления на низшей ступени сверх допустимой нормы. К ГРУ, расположенных на стенах жилых и общественных зданий, можно подавать газ с давлением не более 0,3 МПа.

В зависимости от назначения в системе распределения газа газопроводы подразделяются на распределительные, газопроводы-вводы, вводные, продувочные, сбросные и межпоселковые.

Распределительные газопроводы являются наружные газопроводы, обеспечивающие подачу газа от источников газоснабжения до газопроводов-вводов, а также газопроводы высокого и среднего давления, предназначенные для подачи газа к одному объекту.

К газопроводу-вводу относится участок от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе.

Вводным газопроводом считается участок газопровода от отключающего устройства на вводе в здание до внутреннего газопровода.

Под внутренним газопроводом понимается участок от газопровода-ввода или вводного газопровода до места подключения газового прибора или теплового агрегата. Межпоселковыми газопроводами являются распределительные газопроводы, прокладываемые вне территории населенных пунктов.

Также в системе газоснабжения имеются продувочные газопроводы, предназначенные для продувки системы распределения газа агрегата перед вводом его в действие.

В целях обеспечения безопасности в системе газоснабжения предусмотрены сбросные газопроводы благодаря которым осуществляется аварийный сброс давления газа.

Газоэксплуатирующей организацией на территории Решемского поселения является ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО».

В настоящее время магистральные и межпоселковые газопроводы охватывают лишь часть Решемского сельского поселения. Газифицированы: с. Решма, д. Дьячево, д. Мухортово, д. Пичугино.

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

### 2.6 Краткий анализ существующего состояния системы сбора и вывоза отходов

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

По результатам проведения конкурсного отбора на присвоение статуса Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами статусом Регионального оператора на территории Решемского сельского поселения наделено Общество с ограниченной ответственностью «Региональный оператор по обращению с ТКО».

В настоящее время действует следующая система обращения с отходами:

- Коммунальные отходы вывозятся на полигон ТКО.

- На территории действует региональный оператор, который предоставляет услуги транспортирования на полигон ТБО.

- Сбор и удаление отходов ведется по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры).

Сбор жидких отходов у населения осуществляют предприятия с вывозом на очистные сооружения.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Организация схемы обращения с отходами включает в себя следующие мероприятия:

1)	разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории сельского поселения;

2)	организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для твердых коммунальных отходов. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88.Санитарные правила содержания территории населенных мест);

3)	приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;

4)	развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки коммунальных отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой);

5)	обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и так далее) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

6)	организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

На территории Решемского сельского поселения используется практика планово-регулярной системы удаления отходов (согласно установленным графикам) с использованием несменяемой контейнерной системы.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Для определения количественной характеристики оказанной услуги используется расчетный метод.

На территории Решемского городского поселения ежегодно образуется около 1485 тонн/год твердых коммунальных отходов в соответствии с нормативом накопления для Решемского сельского поселения.

На расчетный срок, объемы твердых коммунальных отходов составят ориентировочно 1580,9 тонн/год.

Зоны действия источника ресурса

Система сбора и вывоза ТКО охватывает всю территорию Решемского сельского поселения.

Надежность работы системы

Система характеризуется как высоконадежная.

Качество поставляемых ресурсов

Региональный оператор организует транспортировку ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе нанимая возчиков мусора, оплачивает операторам полигонов захоронение отходов, несет затраты на сортировку отходов, контролирует вывоз мусора с контейнерных площадок и администрирует процесс сбора платежей.

Воздействие на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

Согласно ст. 12 п. 5 Федерального закона от 24.06.1998 № 49-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 28 декабря 2016 года) запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. Запрет на захоронение отходов в пределах границ населенных пунктов обусловлен тем, что длительное нахождение отходов, включая, токсичные и иные опасные, на территории населенных пунктов может повлечь загрязнение и засорение мест общего пользования, заражение водных объектов, а также привести к возникновению инфекционных заболеваний у граждан; может повлечь загрязнение почв; объекты размещения отходов являются источниками существенного негативного воздействия на окружающую среду и подлежат особому учету.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами установлены Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 59-к/18 от 20.12.2019 года (представлены в таблице 14).

Таблица 14 – Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 год

| Период действия тарифов | Тарифы для потребителей, руб./куб.м, НДС не облагается |
| --- | --- |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 516,28 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 531,77 |

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами системы сбора и утилизации ТКО являются:

  - Недостаточен государственный и муниципальный контроль над системой обращения ТКО. В частности, отсутствие строгого учета и муниципального контроля поступающих на полигон ТКО является одним из существенных препятствий к объективному отражению и управлению действующей системой очистки территории.

  - Не эффективна система общественного контроля и личной ответственности в сфере обращения ТКО;

  - На территориях домовладений отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов;

  - Значительная удаленность полигона ТКО от города приводит к удорожанию вывоза ТКО и способствует возникновению несанкционированных свалок, особенно в западной части города;

  - Часть опасных отходов попадает в общий поток неопасных отходов.

## Раздел 3. Перспективы развития городского округа и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

### 3.1 Количественное определение перспективных показателей развития Решемского сельского поселения

Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

В таблице   приведены данные по распределению населения по населенным пунктам.

Таблица 15 -Сведения о численности постоянного населения муниципального образования на 01.01.2020г.

| № п/п | Населенные пункты | на 01.01. 2016г | на 01.01. 2017г | на 01.01. 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антипино | 62 | 55 | 55 |
| 2 | Афонинская | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Березники | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Бубякино | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Будилово | - | - | 1 |
| 6 | Ванюково | 13 | 11 | 11 |
| 7 | Вахнево | - | - | - |
| 8 | Гордюшино | 14 | 10 | 11 |
| 9 | Галашино | - | - | - |
| 10 | Говядино | - | - | - |
| 11 | Гаврилово | 14 | 14 | 14 |
| 12 | Грибцово | 4 | 5 | 5 |
| 13 | Дуниха | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Дьячево мкр. сан. «Решма» | 1417 | 1412 | 1405 |
| 15 | Дюколово | 8 | 7 | 5 |
| 16 | Давыдиха | - | - | - |
| 17 | Журихино | 290 | 282 | 276 |
| 18 | Замятино | - | - | - |
| 19 | Климушино | - | - | - |
| 20 | Кондраково | 20 | 20 | 20 |
| 21 | Корсаково | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Косикино | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Куляндино | 4 | 4 | 4 |
| 24 | Курино | 4 | - | - |
| 25 | Малая | 2 | 3 | 3 |
| 26 | Мальцево | - | - | - |
| 27 | Манылово | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Масленниково | - | - | 1 |
| 29 | Матвеево | 7 | 8 | 8 |
| 30 | Молоковка | - | - | - |
| 31 | Мухортово | 164 | 165 | 163 |
| 32 | Мысы | 7 | 7 | 7 |
| 33 | Огариха | 4 | 4 | 4 |
| 34 | Осеево | 2 | 2 | 2 |
| 35 | Пеньки | 68 | 64 | 57 |
| 36 | Пичугино | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Пичугино /Решма/ | 4 | 3 | 3 |
| 38 | Решма | 911 | 903 | 891 |
| 39 | Салтаниха | 11 | 10 | 10 |
| 40 | Сергеевка | 5 | 7 | 6 |
| 41 | Совки | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Сокерново | 4 | 4 | 4 |
| 43 | Сонинская | 2 | 2 | 1 |
| 44 | Стулово | 4 | 5 | 5 |
| 45 | Степунино | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Сыровская | - | - | - |
| 47 | Тереховская | 5 | 5 | 5 |
| 48 | Третьяково | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Ульяново | - | - | - |
| 50 | Чигаево | - | - | - |
| 51 | Шевалдово | 5 | - | - |
| 52 | Ширшовка | 14 | 14 | 14 |
| 53 | Якушево | 115 | 114 | 114 |
|  | Итого: | 3201 | 3157 | 3122 |

Показатели изменения численности населения за последние 5 лет -снижение чис-ленности на 13,51%.

Число жителей в трудоспособном возрасте - 2044 (65,4 % численности населения поселения)

Число безработных (по данным администрации поселения) – 21человек (6,7 % численности населения поселения)

Численность занятых на предприятиях и организациях поселения (производство, АПК, коммунальное хозяйство, сфера услуг, образование, здравоохранение, торговля) – 1071 (34,3 % численности населения поселения).

В настоящее время просматривается тенденция увеличения численности населения старше трудоспособного возраста.

- Структура экономики

На территории Решемского сельского поселения зарегистрировано 70 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них:

- 21 юридическое лицо и 49 индивидуальных предпринимателей;

- 64 имеют статус микро, 4 малого, 2 средних предприятия.

В 2017 году вновь зарегистрирован 15 субъектов МСП. (2016 год- 3 субъекта МСП).

Численность безработных граждан (на 01.12.2017) составила 21 человек.

В администрации Решемского сельского поселения разработана и успешно реали-зуется программа «Содействие занятости населения Решемского сельского поселения Ки-нешемского муниципального района». 	В оплачиваемых общественных работах приняли участие четыре безработных гражданина. Сумма затрат поселения на проведение обще-ственных работ за 2017 год составила 21,08 тыс. рублей.

На территории Решемского сельского поселения осуществляет деятельность ООО «Решма-лес» - малое промышленное предприятие, расположенное в деревне Кондраково. Основано предприятие в 2008 году. Директор предприятия - Чудаков Александр Алексе-евич. Общество занимается производством пиломатериалов, дров, лесовостановлением. Объем производства в год составляет 109,2 млн.рублей.

К концу 2016 года был реализован инвестиционный проект «Развитие деревообра-батывающего производства на базе Кинешемского лесхоза Ивановской области». Объем капитальных вложений инвестиционного проекта составил 305,5 млн. рублей.

Цель проекта - создание современного производства по глубокой переработке дре-весины, направленного на комплексную переработку круглого леса, пиловочника и ба-лансовой древесины, включая древесные отходы. В связи с этим организованы производ-ственные площади с оборудованием для комплексной переработки древесного сырья в пос. Ново-Талицы (Ивановский район) и д. Кондраково (Кинешемский район).

Организованы питомники для посева и выращивания посадочного материала (ель, сосна), так как организация занимается не только лесозаготовкой, но и лесовосстановле-нием (посадкой). В связи с этой деятельностью организован цех с шишкосушилкой для получения семян из шишек сосны и ели.

Приобретены сортиментовозы, УАЗы, а так же спец.техника фирмы John Deere (Джон Дир), это транспортные средства, используемые для лесозаготовительных работ , модели Форвардер и Харвестер.

Потребителями продукции ООО «Решма-Лес» являются АО «Волга» Кинешем-ский район, г.Балахна, Нижегородской области, НАО «Свеза» г.Кострома, «Эггер Древ продукт» г.Шуя, а также индивидуальные предприниматели Ивановской и Костромской областей.

ООО «Решма-Лес» является перспективной организацией, так как имеет наличие необходимых производственных мощностей, увеличивающийся объем заказов, с эффек-тивной системой расчетов с потребителями, платежеспособная.

ООО «Велес» - малое предприятие, расположенное в село Решма. Директор пред-приятия Кучинский Владимир Анатольевич. ООО «Велес» занимается производством и реализацией пиломатериалов, дров, оказывает услуги по грузоперевозкам, занимается розничной торговлей смешанными товарами на территории Решемского сельского посе-ления. Численность работающих 5 человек, объем производства пиломатериалов в год составляет 200,0 тыс.рублей.

ООО «Велес» принимает активное участие в общественной жизни Кинешемского муниципального района, оказывает благотворительную деятельность, развивая лучшие традиции российского предпринимательства. Активно сотрудничает и поддерживает все мероприятия, проводимые в Решемском поселении. Владимир Анатольевич один из ини-циаторов и спонсоров строительства хоккейной площадки в село Решма.

Индивидуальным предпринимателем Павловым Игорем Борисовичем организо-вано хлебопекарное производство в село Решма, руководит он своим предприятием уже более 15 лет. Хлеб производится опарным способом по старинной русской технологии с учетом всех тонкостей сложного рецепта, складывавшегося долгими столетиями. В пе-карне трудятся 5 человек. "Решемский хлеб" можно купить в магазинах города Кинешмы и Кинешемского района.

Закрытое акционерное общество передвижная  механизированная  колонна  «Реш-ма»  (ЗАО  ПМК «Решма»)   создано  в 1979  году целевым  назначением  для  строитель-ства   комфортабельного  санаторного  комплекса   «Решма»  на  правом   берегу  р. Вол-ги.  За время   строительства санатория   ПМК «Решма» с нуля выросла в крупную строи-тельную организацию.   После окончания строительства санатория и его инфраструктуры, ПМК «Решма» была  оставлена  в Кинешемском  районе  для  развития  его  производ-ственных  сил и  социальной базы. ЗАО ПМК «Решма» имеет собственную  производ-ственную базу. На предприятии трудится более 100 человек. Руководит предприятием Волохов Александр Александрович.

На территории поселения сельскохозяйственным производством занимаются три сельскохозяйственные организации различных организационно-правовых форм и шесть крестьянских (фермерских) хозяйств.

Основные направления производственной деятельности сельскохозяйственных ор-ганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Решемского сельского поселения - это производство и реализация молока, мяса крупного рогатого скота, зерна продовольствен-ного и фуражного, картофеля и овощей.

На территории Решемского сельского поселения в сфере потребительского рынка работает 15 магазинов (из них два имеют статус «социальный») и один павильон. Работа-ет парикмахерская, швейный цех.

Отдаленные населенные пункты обслуживаются выездной торговлей через авто-лавку Кинешемского Райпо. Каждый месяц проводятся ярмарки выходного дня.

Прогноз развития застройки

Сведенья о жилищном фонде на территории Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального района.

- Общий объем (кв.м. общей площади) - 61 851 кв.м.

- Количество домов - индивидуальных и многоквартирных – 974

- (из них индивидуальных – 950, многоквартирных – 24),

- Количество квартир в многоквартирных домах – 738.

- Обеспеченность жильем – 16.5 кв.м.

В большинстве населенных пунктов строительство индивидуальных домов ведется силами самих жителей: каждый строит свой дом самостоятельно или в кооперации с со-седями: строят дома поочередно для всех общими усилиями. Дома обычно деревянные, из бревен или бруса, крытые тесом, железом, шифером или черепицей.

Социально-культурное обслуживание

Сеть образовательных учреждений Решемского сельского поселения представлена следующими образовательными учреждениями:

- Дьячевская средняя общеобразовательная школа;

- Решемская средняя общеобразовательная школа;

- Детский сад с. Решма;

- Детский сад д. Дьячево.

Основная часть инфраструктуры в сфере культуры, ее основных фондов не отвечает современным требованиям. Библиотеки, клубы, учреждения художественного образования слабо оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. Здания учреждений культуры находятся в неудовлетворительном состоянии. В здании учреждений культуры отсутствует охранно-пожарная сигнализация. На протяжение последних лет наблюдается сокращение числа работающих в сфере культуры, вызванное низким уровнем заработной платы.

Прогноз изменения доходов населения

Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 29082,8 руб. Средняя зарплата в системе образования в Кинешемском районе Ивановской области составляют 16100 рублей, зарплата в сфере медицины 26800 рублей.

Прогноз заработной платы на период до 2028 г. для населения Решемского сельского поселения рассчитан по укрупнённым (комплексным) показателям в соответствии с программой комплексного социально- экономического развития и представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Прогноз изменения доходов населения

| Наименование показателя | Значение по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 20312038 |
| Среднемесячн ая начисленная заработная плата работников | 30,53 | 32,06 | 33,66 | 35,35 | 37,11 | 38,97 | 40,92 | 42,96 | 45,11 | 47,37 | 49,74 | 30,53 |
| Среднедушево й доход населения | 27,53 | 28,91 | 30,35 | 31,87 | 33,46 | 35,14 | 36,89 | 38,74 | 40,68 | 42,71 | 44,85 | 27,53 |
| Величина прожиточного минимума в сред. на душу населения | 10,61 | 11,14 | 11,70 | 12,28 | 12,90 | 13,54 | 14,22 | 14,93 | 15,68 | 16,46 | 17,28 | 18,15 |

### Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

На период 2021-2038 гг. спрос на коммунальные ресурсы в Решемском сельском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

Социально-экономическое развитие Решемского сельского поселения за последние годы свидетельствуют о сохранении наметившихся положительных тенденций и о выполнении основных приоритетов в развитии экономики и социальной сферы, определенных Программой социально-экономического развития сельского поселения. Основными, приоритетными направлениями развития являются: повышение уровня жизни населения; улучшение демографической ситуации; работа над инвестиционной привлекательностью Решемского сельского поселения.

Социально-экономическая ситуация в районе на протяжении последних лет остается стабильной, имеет положительную динамику роста общего объема выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг в основных отраслях экономики. Экономика Решемского сельского поселения основана на сельском хозяйстве.

Формирование естественной убыли населения в последние полтора десятилетия за счет превышения смертности над рождаемостью было характерно для России в целом, для Ивановской области, и Кинешемский муниципальный район не являлся исключением.

Для достижения высокого уровня демографии требуется улучшение уровня жизни, создание рабочих мест, а также обслуживание населения коммунальными услугами нормативного качества.

Основными показателями уровня жизни населения являются денежные доходы, которые включают в себя: оплату труда, пенсии, пособия и другие доходы. Согласно данным статистики наблюдается ежегодный рост среднемесячной заработной платы. Повышается и средний размер пенсии.

Так же, одной из важнейших задач повышение качества жизни населения,  являются жилищные условия. Жилищный фонд поселения в целом отличается хорошим техническим состоянием.

Электроснабжение

Основными направлениями развития и модернизации системы электроснабжения Решемского сельского поселения определены:

- реконструкция ЛЭП и подстанций сельского поселения, внедрение энергосберегающих технологий.

Согласно прогнозу генерального плана Решемского сельского поселения, прирост электрических нагрузок к 2038 г. не ожидается.

Реализация программных мероприятий в области электроснабжения направлена на:

  - реконструкция существующей системы сетевого электроснабжения поселения;

  - появление маневренности перевода нагрузки при повреждении трансформаторов.

  - сокращение потерь при передаче электроэнергии.

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения являются:

  - обеспечение бесперебойного электроснабжения;

  - уменьшение времени устранения аварий.

Теплоснабжение

Теплоснабжение Решемского сельского поселения осуществляется как централизовано, так и децентрализовано.

Теплоснабжение осуществляется от 4х котельных. В качестве топлива используется природный газ.

Баланс перспективной тепловой мощности и нагрузки по источнику тепловой энергии приведен в таблице 19-19.3.

Таблица 19 - котельная участковой больницы с. Решма

| № | котельная участковой больницы с. Решма | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | - | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | - | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС Гкал/год | 980,1 | 1772,30 | 1772,30 | 1772,30 | 1772,30 | 1772,30 | 1772,30 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 681,1 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | 37,5 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 1698,7 | 2215,00 | 2215,00 | 2215,00 | 2215,00 | 2215,00 | 2215,00 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | - | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | - | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |

*фактические параметры

Таблица 19.1 - котельная дома культуры с. Решма

| № | котельная дома культуры с. Решма | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС Гкал/год | 243,3 | 228,40 | 228,40 | 228,40 | 228,40 | 228,40 | 228,40 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | 93,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 337,1 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

*фактические параметры

Таблица 19.2 - котельная детского сада с. Решма

| № | котельная детского сада с. Решма | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС Гкал/год | 118,8 | 124,60 | 124,60 | 124,60 | 124,60 | 124,60 | 124,60 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 6,7 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 128,1 | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 140,40 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

*фактические параметры

Таблица 19.3 - котельная ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России

| № | котельная ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | н/д | 33,675 | 33,675 | 33,675 | 33,675 | 33,675 | 33,675 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | н/д | 29,443 | 29,443 | 29,443 | 29,443 | 29,443 | 29,443 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | н/д | 29,246 | 29,246 | 29,246 | 29,246 | 29,246 | 29,246 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | н/д | 13,909 | 13,909 | 13,909 | 13,909 | 13,909 | 13,909 |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | н/д | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, ГВС Гкал/год | н/д | 39352,74 | 39352,74 | 39352,74 | 39352,74 | 39352,74 | 39352,74 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | н/д | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | н/д | 599,9 | 599,9 | 599,9 | 599,9 | 599,9 | 599,9 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | н/д | 44148,65 | 44148,65 | 44148,65 | 44148,65 | 44148,65 | 44148,65 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | н/д | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | н/д | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |

*фактические параметры

Холодное водоснабжение и водоотведение

Основные направления модернизации и развития системы водоснабжения необходимо рассматривать с точки зрения надежности подачи воды населению, теплоисточникам, а также на другие общественные и противопожарные нужды.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Решемского сельского поселения на расчетный срок остаются подземные воды.

Схемой водоснабжения Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых к строительству новых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

  - на 1 этап строительства – 134,0 тыс. куб.м./год.;

  - на 2 этап строительства – 121,0 тыс. куб.м./ год.

  - на 3 этап строительства -на расчетный срок строительства – 254 тыс. куб.м./год.; Расчетная потребность технической воды на полив:

  - на 2 этап строительства – 2,38 тыс. куб.м./сезон;

  - на 3 этап строительства – 1,45 тыс. куб.м./сезон.

Данные по оценке удельного потребления воды населением в настоящее время и на перспективу представлены ниже в таблице 20.

Таблица 20 - Удельное водопотребление населением Решемское сельское поселение

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено воды потребителям, тыс. м³ | 28,57 | 27,53 | 27,88 | 28,06 | 28,24 | 28,41 | 28,59 | 28,77 | 30,01 |
| Количество потребителей, чел. | 3157 | 3157 | 3157 | 3177 | 3198 | 3218 | 3238 | 3258 | 3400 |
| Удельное водо- потребление в сутки, л/чел. | 24,8 | 23,9 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ивановской области утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 16 декабря 2013 года N 586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ивановской области».

Мероприятия на расчетный срок

- Модернизация системы водоснабжения с. Ремша;

- Организация центрального водоснабжения д. Мухортово и частного сектора д. Дьячево.

Водоотведение

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составят 30010 м3 в год.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Сброс расчетного объема очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в протекающие на территории поселения реки в проектных решениях не рассматривается. Сброс сточных вод в водоемы такого типа жестко ограничен положениями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Таким образом, единственным реализуемым вариантом является сброс хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения.

Реализация схемы центрального водоотведения сельского поселения предполагает замену аварийных, изношенных участков существующих сетей и устройство новых магистральных и распределительных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления. При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство самотечных и напорных сетей канализации от села Решма до очистных сооружений ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России».

Газоснабжение

Согласно Постановлению Правительства Ивановской области от 28.12.2020 N 678-п "Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2024 годы" принято решение о газификации Решемского сельского поселения.

Схема газификации и газораспределения Решемского сельского поселения использование газа предусматривается следующим категориям потребителей:

- население – существующий частный сектор и перспективная индивидуальная жилая застройка для отопления и индивидуальных бытовых нужд.

В Решемского сельского поселения принята трёхступенчатая газораспределительная система, состоящая из:

- газопроводов высокого давления II категории давлением до 0,6 Мпа;

- газопроводов среднего давления до 0,3 Мпа;

- газопроводов низкого давления до 0,003 Мпа.

Схема газопроводов высокого и среднего давления тупиковая.

Перспективная программа предусматривает:

- газификация д. Пеньки, д. Антипино, д. Журихино;

- строительство межпоселкового газопровода для возможности газификации туристической базы «Соловьи», пионерского лагеря «Радуга», ул. Полевая д. Дьячево, д. Сергеевка Кинешемского района.

Использование природного газа предусматривается на индивидуально-бытовые нужды: приготовление пищи, горячего водоснабжения и на отопление.

Программа направлена на формирование технической и организационной основы газификации Решемского сельского поселения природным газом. Основная задача программы:

- формирование газовой инфраструктуры;

- реконструкция и модернизация систем теплоснабжения Решемского сельского поселения с учетом их переориентации на использование в качестве топлива природного сетевого газа.

## Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

В данном разделе приводятся количественные показатели целевых характеристик коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения, которые должны быть достигнуты по итогам выполнения Программы комплексного развития.

### 4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Целевые показатели системы водоснабжения Решемского сельского поселения представлены в таблице 22.

### 4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Целевые показатели системы водоснабжения Решемского сельского поселения представлены в таблице 22.

### 4.3. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения

Целевые показатели системы водоотведения Решемского сельского поселения представлены в таблице 22.

### 4.4. Целевые индикаторы и показатели развития системы электроснабжения

Целевые показатели системы электроснабжения Решемского сельского поселения представлены в таблице 22.

### 4.5. Целевые индикаторы и показатели развития системы сбора и утилизации ТБО

Целевые показатели системы сбора и утилизации ТБО Решемского сельского поселения представлены в таблице 22.

Таблица 21 – Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1. | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 2. | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1. | Технические показатели |  |
| 2.1.1. | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности(уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |
| 3. | Электроснабжение |  |
| 3.1. | Технические показатели |  |
| 3.1.1. | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |
| 4. | Газоснабжение |  |
| 4.1. | Технические показатели |  |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность газопроводов, нуждающихся в замене |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения | Удельные нормативы потребления |

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Решемского сельского поселения и в целом по Российской Федерации, разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Решемского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения на период до 2038 г. представлены в таблице 22.

Таблица 22 - Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2020 г. | Значение целевого показателя на 2038 г. |  | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 1,9 | 1,9 |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,9 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 80 | 65 | 20 |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности сетей | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 65 | 40 | 20 |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 3 | 3 |  | Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем водоснабжения | н/д | 5 | 5 |  | В ходе реализации Программы в 2025 г. - 5 %. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | н/д | 85 | 85 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 1,9 | 1,9 |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,9 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 90 | 75 | 45 |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности сетей | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 90 | 75 | 45 |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 3 | 3 |  | Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | н/д | 85 | 85 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,2 | 0,2 |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,2 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | н/д | н/д |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности сетей | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д |  |  |  | Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д | 3 | 3 |  | Уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 2025 – 3 %. |
| 4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 5. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0 | 0 |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности сетей | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д |  |  |  | Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций газоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |

## Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

### 5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

Программа инвестиционных проектов состоит:

- Модернизация (реконструкция) тепловых сетей котельной участковой больницы;

- Перевод паровых котлов котельной санатория в водогрейный режим работы

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

Программа инвестиционных проектов состоит:

- Модернизация системы водоснабжения с. Ремша;

- Организация центрального водоснабжения д. Мухортово и частного сектора д. Дьячево.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

Программа инвестиционных проектов состоит:

-	Строительство самотечных и напорных сетей канализации от села Решма до очистных сооружений ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России».

Программа инвестиционных мероприятий по водоотведению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении включает мероприятия, направленные на газификацию потребителей Решемского сельского поселения и достижение максимальных уровней потребления газа в газифицированных населённых пунктах муниципального образования.

Программа инвестиционных проектов состоит:

- газификация д. Пеньки, д. Антипино, д. Журихино;

- строительство межпоселкового газопровода для возможности газификации туристической базы «Соловьи», пионерского лагеря «Радуга», ул. Полевая д. Дьячево, д. Сергеевка Кинешемского района.

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры поселения.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.6. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

В плане дальнейшего развития территории поселения и обеспечения соответствия требованиям, установленным СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», необходимо:

- Обустройство площадок под контейнеры для мусора, закупка контейнеров для мусора.

Программа инвестиционных мероприятий в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Программа установки приборов учета и реализация энергосберегающих мероприятий должна соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в частности уровень оснащенности приборами учета должен быть доведен до 100%.

### 5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении включают в себя:

- Установка приборов учета тепловой энергии и расхода воды в жилых домах Решемского сельского поселения

- Мероприятия по пропаганде энергосбережения среди населения

- Замена газоразрядных ртутьсодержаих ламп, натриевых ламп, ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные

- Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод, с распределением нагрузки равномерно по трем фазам

- Установка автоматических систем управления уличным освещением, дворовым освещением, освещением подъездов в МКД

### 5.9. Взаимосвязь проектов

Программы инвестиционных проектов коммунальной инфраструктуры разработаны в целях достижения значений целевых индикаторов. Общая программа инвестиционных проектов для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения и взаимосвязь проектов приведены в разделе 15 Обосновывающих материалов.

## Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Инвестиционные проекты систем ресурсоснабжения могут быть структурированы по следующим основаниям:

- Коммунальные системы, в т.ч.:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Электроснабжение;

- Газоснабжение;

- Утилизация ТБО.

- Цели реализации, в т.ч.:

- Нацеленные на присоединение новых потребителей;

- Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

- Обеспечивающие выполнение экологических требований;

- Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении.

- Простые сроки окупаемости, в т.ч.:

- Быстроокупаемые (сроки окупаемости до 7 лет);

- Среднеокупаемые (сроки окупаемости от 7 до 15 лет);

- Долгоокупаемые (сроки окупаемости более 15 лет).

- Источники финансирования, в т.ч.:

- Бюджетные средства;

- Капитальные вложения из прибыли;

- Плата за подключение (технологическое присоединение);

- Собственные средства и/или плата за резервирование тепловой мощности;

- Кредитные средства/лизинг.

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 86,8 млн. руб.

Прогнозный уровень тарифов и структура (величина инвестиционной надбавки) в полной мере зависит от количества реализуемых инвестиционных проектов в сфере коммунального обеспечения.

Величины финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы, представлены в таблице 26.

Таблица 26 - Финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Источники инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный, областной, федеральный бюджет | Государственно-частное партнерство (концессии) | Частные инвестиции | ИТОГО: |
| 1 | Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения | 7000,0 |  |  | 7000,0 |
| 2 | Мероприятия по модернизации системы водоснабжения | 79755,0 |  |  | 79755,0 |
| 3 | Мероприятия по модернизации системы водоотведения: | определить проектом |  |  | определить проектом |
| 4 | Мероприятия по модернизации системы газоснабжения: | определить проектом |  |  | определить проектом |
| 5 | Мероприятия по модернизации системы электроснабжения: | определить проектом |  |  | определить проектом |
|  | Мероприятия по модернизации системы вывоза ТБО: | определить проектом |  |  | определить проектом |
| ВСЕГО: |  | 86755,0 | - | - | 86755,0 |

* - Объемы финансирования Программы на 2021-2038 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

В таблице 6.2 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Решемском сельском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и утилизацию ТКО. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения, и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднедушевого дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Динамика уровней тарифов на весь период разработки программы представлена в таблице 27.

В таблице 28 представлен прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учёта льгот и субсидий.

Таблица 27 – Динамика уровней тарифов на весь период разработки программы

| Вид коммунальной услуги | Ед. измерения | Тариф на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2038 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Кинешемского мун. района "Решма" | руб./Гкал | 4533,07 | 4814,86 | 4797,05 | 5036,9 | 5288,75 | 5553,19 | 5830,84 | 6122,39 | 6428,51 | 6749,93 | 7087,43 | 7441,8 |
| ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России | руб./Гкал | 1581,42 | 1581,42 | 1660,49 | 1743,52 | 1830,69 | 1922,23 | 2018,34 | 2119,25 | 2225,22 | 2336,48 | 2453,3 | 2575,97 |
| холодное водоснабжение | руб./м3 | 37,85 | 39,74 | 41,73 | 43,82 | 46,01 | 48,31 | 50,72 | 53,26 | 55,92 | 58,72 | 61,65 | 64,74 |
| Водоотведение | руб./м3 | 39,97 | 41,97 | 44,07 | 46,27 | 48,58 | 51,01 | 53,56 | 56,24 | 59,05 | 62,01 | 65,11 | 68,36 |
| Электроэнергия | руб./кВт·ч | 3,31 | 3,46 | 3,61 | 3,78 | 3,95 | 4,12 | 4,31 | 4,5 | 4,71 | 4,92 | 5,14 | 5,37 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 8,45 | 8,87 | 9,32 | 9,78 | 10,27 | 10,78 | 11,32 | 11,89 | 12,48 | 13,11 | 13,76 | 14,45 |
| Вывоз и утилизация ТКО | руб./м3 | 531,77 | 555,7 | 580,71 | 606,84 | 634,15 | 662,68 | 692,5 | 723,67 | 756,23 | 790,26 | 825,82 | 862,98 |

Как видно из таблицы, к 2038 году ожидается рост тарифов по всем системам.

Таблица 28 – Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий

| Наименование | Ед. измерения | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2038 |
| Численность населения | чел. | 3157 | 3177 | 3198 | 3218 | 3238 | 3258 | 3279 | 3299 | 3319 | 3339 | 3360 | 3400 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников | тыс.руб./ мес. | 30,53 | 32,06 | 33,66 | 35,35 | 37,11 | 38,97 | 40,92 | 42,96 | 45,11 | 47,37 | 49,74 | 52,23 |
| Среднедушевой доход | тыс.руб./ | 27,53 | 28,91 | 30,35 | 31,87 | 33,46 | 35,14 | 36,89 | 38,74 | 40,68 | 42,71 | 44,85 | 47,09 |
| Величина прожит. мин. в сред. на душу населения | мес. | 10,61 | 11,14 | 11,7 | 12,28 | 12,9 | 13,54 | 14,22 | 14,93 | 15,68 | 16,46 | 17,28 | 18,14 |
| Среднемесячный платеж населения за комм. услуги | руб./чел. в месяц | 515,6 | 541,38 | 568,45 | 596,87 | 626,72 | 658,05 | 690,95 | 725,50 | 761,78 | 799,86 | 839,86 | 881,85 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги | руб./чел. в год | 6187,2 | 6496,56 | 6821,39 | 7162,46 | 7520,58 | 7896,61 | 8291,44 | 8706,01 | 9141,31 | 9598,38 | 10078,3 | 10582,2 |

Как видно из таблицы, к 2038 году совокупный платёж населения за коммунальные услуги увеличится на 71 %.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – возможность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (среднедушевом доходе);

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно Приказу Министерства регионального развития РФ № 378 от 23.08.2010 г. оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в таблице 29.

Таблица 29 – Средние значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги

| Наименование критерия | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

В таблице 30 приведены показатели доступности коммунальных услуг для населения при реализации программы.

В целом реализация программы положительно сказывается на уровне доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям, для которых возможно прогнозирование в рамках разработки программы.

Таблица 30 – Доступность для населения коммунальных услуг

| № п/п | Наименование критерия | Уровень доступности: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 7,5 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 11,3 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 89,0 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 4,0 |

Таким образом, можно сделать вывод, что рост тарифов на коммунальные услуги, рассчитанный на весь период реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения на 2021-2038 годы, останется в пределах уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации.

## Раздел 7. Управление программой

Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет Администрация Решемского сельского поселения.

Управление реализацией Программой включает в себя:

  - обеспечение реализации мероприятий Программы экономическими и правовыми нормами и нормативами;

  - формирование условий для привлечения инвестиций;

  - ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования мероприятий программы;

  - обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий;

  - обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием средств бюджетов всех уровней и иных средств;

  - координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, участвующих в реализации программных мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные в Программе, исполняются органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса, потребителями и другими предприятиями, и организациями, участвующими в реализации программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Организации коммунального комплекса представляют в Администрацию Решемское сельское поселение и Службу по тарифам Ивановской области отчеты о реализации мероприятий производственной и Инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48.

Администрация Решемского сельского поселения осуществляет координацию исполнения программных мероприятий и текущий контроль за использованием средств федерального, областного и местного бюджета в пределах своих полномочий, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование инженерной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и реализации мероприятий федеральных и областных целевых программ на территории Решемского сельского поселения.

Изменения в документ «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения на 2021-2038 годы» вносятся не реже одного раза в год.

План-график работ по реализации программы представлен в таблице 31.

Таблица 31 – План-график работ по реализации программы

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2038 |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка тепловых сетей котельной участковой больницы | 2022-2024 | 4700 |  | 1566,7 | 1566,7 | 1566,7 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Ликвидация мазутного хозяйства. Замена, резервного топлива, мазута на дизельное топливо котельной ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России | 2022-2024 | 1700 |  | 600,0 | 600,0 | 500,0 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Перевод паровых котлов в водогрейный режим работы котельной ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России | 2023 | 600 |  |  | 600,0 |  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей 5200 м. Устройство водоразборных колонок 10 шт. Устройство пожарных гидрантов 5 шт. д. Дьячево | 2022-2024 | 11707,0 |  | 3902,3 | 3902,3 | 3902,3 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей 2000 м. Устройство водоразборных колонок 5 шт. Устройство пожарных гидрантов 2 шт. д. Дьячево | 2022-2024 | 4503,0 |  | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей 4500 м. Устройство водоразборных колонок 8 шт. Устройство пожарных гидрантов 5 шт. д. Журихино | 2022-2024 | 10131,0 |  | 3377,0 | 3377,0 | 3377,0 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей 3200 м. Устройство водоразборных колонок 8 шт. Устройство пожарных гидрантов 5 шт. д. Журихино | 2022-2024 | 7205,0 |  | 2401,7 | 2401,7 | 2401,7 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Строительство водозабора с емкостями чистой воды и станцией обезжелезивания производительность 300 м3\сут с. Решма | 2022-2024 | 2080,0 |  | 693,3 | 693,3 | 693,3 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей 14800 м. Устройство водоразборных колонок 28 шт. Устройство пожарных гидрантов 14 шт с. Ремша | 2022-2024 | 33322,0 |  | 11107,3 | 11107,3 | 11107,3 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей 4800 м. Устройство водоразборных колонок 8 шт. Устройство пожарных гидрантов 4 шт. с. Ремша | 2022-2024 | 10807,0 |  | 3602,3 | 3602,3 | 3602,3 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство самотечных и напорных сетей канализации от села Решма до очистных сооружений ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России» (самотечных и напорных сетей канализации, КНС) | 2022-2025 | определить проектом |  | определить проектом | определить проектом | определить проектом |  |  | Районный и областной бюджеты |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поэтапная реконструкция ЛЭП и подстанций сельского поселения, внедрение энергосберегающих технологий | 2023-2025 | определить проектом |  |  | определить проектом | определить проектом | определить проектом |  | Районный и областной бюджеты |  |  |  |
| Вывоз и утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устранение несанкционированных свалок | 2022-2038 | - |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газификация д. Пеньки, д. Антипино, д. Журихино | 2022-2023 | определить проектом |  | определить проектом | определить проектом |  |  |  | Районный и областной бюджеты |  |  |  |
| строительство межпоселкового газопровода для возможности газификации туристической базы «Соловьи», пионерского лагеря «Радуга», ул. Полевая д. Дьячево, д. Сергеевка Кинешемского района | 2022-2023 | определить проектом |  | определить проектом | определить проектом |  |  |  | Районный и областной бюджеты |  |  |  |

# ГЛАВА – II- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

## Раздел 1. Перспективные показатели развития Решемского сельского поселения для разработки программы

### 1.1. Характеристика Решемского сельского поселения

Решемское сельское поселение расположено в восточной части Кинешемского рай-она. На севере граница Решемского сельского поселения совпадает с южной границей Ласкаринского сельского поселения, на востоке - с границей Юрьевецкого района, на юге - с северной границей Шилекшинского сельского поселения, на западе - с южной грани-цей  Решемского и Батмановского сельских поселений.

Площадь поселения составляет 52000 га.

Социально-экономическое состояние поселения

Сеть образовательных учреждений Решемского сельского поселения представлена следующими образовательными учреждениями:

- Дьячевская средняя общеобразовательная школа;

- Решемская средняя общеобразовательная школа;

- Детский сад с. Решма;

- Детский сад д. Дьячево.

Основная часть инфраструктуры в сфере культуры, ее основных фондов не отвечает современным требованиям. Библиотеки, клубы, учреждения художественного образования слабо оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. Здания учреждений культуры находятся в неудовлетворительном состоянии. В здании учреждений культуры отсутствует охранно-пожарная сигнализация. На протяжение последних лет наблюдается сокращение числа работающих в сфере культуры, вызванное низким уровнем заработной платы.

На территории Решемского сельского поселения осуществляет деятельность ООО «Решма-лес» - малое промышленное предприятие, расположенное в деревне Кондраково. Основано предприятие в 2008 году. Директор предприятия - Чудаков Александр Алексе-евич. Общество занимается производством пиломатериалов, дров, лесовостановлением. Объем производства в год составляет 109,2 млн.рублей.

Организованы питомники для посева и выращивания посадочного материала (ель, сосна), так как организация занимается не только лесозаготовкой, но и лесовосстановлением (посадкой). В связи с этой деятельностью организован цех с шишкосушилкой для получения семян из шишек сосны и ели.

На территории поселения сельскохозяйственным производством занимаются три сельскохозяйственные организации различных организационно-правовых форм и шесть крестьянских (фермерских) хозяйств.

Основные направления производственной деятельности сельскохозяйственных ор-ганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Решемского сельского поселения - это производство и реализация молока, мяса крупного рогатого скота, зерна продовольствен-ного и фуражного, картофеля и овощей.

### 1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

В таблице 33  приведены данные по распределению населения по населенным пунктам.

Таблица 33 -Сведения о численности постоянного населения муниципального образования на 31.12.2019г.

| № п/п | Населенные пункты | на 01.01. 2016г | на 01.01. 2017г | на 01.01. 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антипино | 62 | 55 | 55 |
| 2 | Афонинская | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Березники | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Бубякино | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Будилово | - | - | 1 |
| 6 | Ванюково | 13 | 11 | 11 |
| 7 | Вахнево | - | - | - |
| 8 | Гордюшино | 14 | 10 | 11 |
| 9 | Галашино | - | - | - |
| 10 | Говядино | - | - | - |
| 11 | Гаврилово | 14 | 14 | 14 |
| 12 | Грибцово | 4 | 5 | 5 |
| 13 | Дуниха | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Дьячево мкр. сан. «Решма» | 1417 | 1412 | 1405 |
| 15 | Дюколово | 8 | 7 | 5 |
| 16 | Давыдиха | - | - | - |
| 17 | Журихино | 290 | 282 | 276 |
| 18 | Замятино | - | - | - |
| 19 | Климушино | - | - | - |
| 20 | Кондраково | 20 | 20 | 20 |
| 21 | Корсаково | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Косикино | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Куляндино | 4 | 4 | 4 |
| 24 | Курино | 4 | - | - |
| 25 | Малая | 2 | 3 | 3 |
| 26 | Мальцево | - | - | - |
| 27 | Манылово | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Масленниково | - | - | 1 |
| 29 | Матвеево | 7 | 8 | 8 |
| 30 | Молоковка | - | - | - |
| 31 | Мухортово | 164 | 165 | 163 |
| 32 | Мысы | 7 | 7 | 7 |
| 33 | Огариха | 4 | 4 | 4 |
| 34 | Осеево | 2 | 2 | 2 |
| 35 | Пеньки | 68 | 64 | 57 |
| 36 | Пичугино | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Пичугино /Решма/ | 4 | 3 | 3 |
| 38 | Решма | 911 | 903 | 891 |
| 39 | Салтаниха | 11 | 10 | 10 |
| 40 | Сергеевка | 5 | 7 | 6 |
| 41 | Совки | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Сокерново | 4 | 4 | 4 |
| 43 | Сонинская | 2 | 2 | 1 |
| 44 | Стулово | 4 | 5 | 5 |
| 45 | Степунино | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Сыровская | - | - | - |
| 47 | Тереховская | 5 | 5 | 5 |
| 48 | Третьяково | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Ульяново | - | - | - |
| 50 | Чигаево | - | - | - |
| 51 | Шевалдово | 5 | - | - |
| 52 | Ширшовка | 14 | 14 | 14 |
| 53 | Якушево | 115 | 114 | 114 |
|  | Итого: | 3201 | 3157 | 3122 |

Показатели изменения численности населения за последние 5 лет -снижение чис-ленности на 13,51%.

Число жителей в трудоспособном возрасте - 2044 (65,4 % численности населения поселения)

Число безработных (по данным администрации поселения) – 21человек (6,7 % численности населения поселения)

Численность занятых на предприятиях и организациях поселения (производство, АПК, коммунальное хозяйство, сфера услуг, образование, здравоохранение, торговля) – 1071 (34,3 % численности населения поселения).

В настоящее время просматривается тенденция увеличения численности населения старше трудоспособного возраста.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности. Поэтому генеральный план принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Поэтому прогноз опирается на следующие методы и статические данные:

- численность населения муниципального образования за последние годы;

- прогноз, выполненный схемой территориального планирования Ивановской области;

- прогноз, выполненный схемой территориального планирования Кинешемского  района Ивановской области;

- учет позитивного влияния мероприятий генерального плана сельского поселения.

### 1.3. Экономический потенциал поселения

На территории Решемского сельского поселения зарегистрировано 70 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них:

- 21 юридическое лицо и 49 индивидуальных предпринимателей;

- 64 имеют статус микро, 4 малого, 2 средних предприятия.

В 2017 году вновь зарегистрирован 15 субъектов МСП. (2016 год- 3 субъекта МСП).

Численность безработных граждан (на 01.12.2017) составила 21 человек.

В администрации Решемского сельского поселения разработана и успешно реали-зуется программа «Содействие занятости населения Решемского сельского поселения Ки-нешемского муниципального района». 	В оплачиваемых общественных работах приняли участие четыре безработных гражданина. Сумма затрат поселения на проведение обще-ственных работ за 2017 год составила 21,08 тыс. рублей.

На территории Решемского сельского поселения осуществляет деятельность ООО «Решма-лес» - малое промышленное предприятие, расположенное в деревне Кондраково. Основано предприятие в 2008 году. Директор предприятия - Чудаков Александр Алексе-евич. Общество занимается производством пиломатериалов, дров, лесовостановлением. Объем производства в год составляет 109,2 млн.рублей.

К концу 2016 года был реализован инвестиционный проект «Развитие деревообра-батывающего производства на базе Кинешемского лесхоза Ивановской области». Объем капитальных вложений инвестиционного проекта составил 305,5 млн. рублей.

Цель проекта - создание современного производства по глубокой переработке дре-весины, направленного на комплексную переработку круглого леса, пиловочника и ба-лансовой древесины, включая древесные отходы. В связи с этим организованы производ-ственные площади с оборудованием для комплексной переработки древесного сырья в пос. Ново-Талицы (Ивановский район) и д. Кондраково (Кинешемский район).

Организованы питомники для посева и выращивания посадочного материала (ель, сосна), так как организация занимается не только лесозаготовкой, но и лесовосстановле-нием (посадкой). В связи с этой деятельностью организован цех с шишкосушилкой для получения семян из шишек сосны и ели.

Приобретены сортиментовозы, УАЗы, а так же спец.техника фирмы John Deere (Джон Дир), это транспортные средства, используемые для лесозаготовительных работ , модели Форвардер и Харвестер.

Потребителями продукции ООО «Решма-Лес» являются АО «Волга» Кинешем-ский район, г.Балахна, Нижегородской области, НАО «Свеза» г.Кострома, «Эггер Древ продукт» г.Шуя, а также индивидуальные предприниматели Ивановской и Костромской областей.

ООО «Решма-Лес» является перспективной организацией, так как имеет наличие необходимых производственных мощностей, увеличивающийся объем заказов, с эффек-тивной системой расчетов с потребителями, платежеспособная.

ООО «Велес» - малое предприятие, расположенное в село Решма. Директор пред-приятия Кучинский Владимир Анатольевич. ООО «Велес» занимается производством и реализацией пиломатериалов, дров, оказывает услуги по грузоперевозкам, занимается розничной торговлей смешанными товарами на территории Решемского сельского посе-ления. Численность работающих 5 человек, объем производства пиломатериалов в год составляет 200,0 тыс.рублей.

ООО «Велес» принимает активное участие в общественной жизни Кинешемского муниципального района, оказывает благотворительную деятельность, развивая лучшие традиции российского предпринимательства. Активно сотрудничает и поддерживает все мероприятия, проводимые в Решемском поселении. Владимир Анатольевич один из ини-циаторов и спонсоров строительства хоккейной площадки в село Решма.

Индивидуальным предпринимателем Павловым Игорем Борисовичем организо-вано хлебопекарное производство в село Решма, руководит он своим предприятием уже более 15 лет. Хлеб производится опарным способом по старинной русской технологии с учетом всех тонкостей сложного рецепта, складывавшегося долгими столетиями. В пе-карне трудятся 5 человек. "Решемский хлеб" можно купить в магазинах города Кинешмы и Кинешемского района.

Закрытое акционерное общество передвижная  механизированная  колонна  «Реш-ма»  (ЗАО  ПМК «Решма»)   создано  в 1979  году целевым  назначением  для  строитель-ства   комфортабельного  санаторного  комплекса   «Решма»  на  правом   берегу  р. Вол-ги.  За время   строительства санатория   ПМК «Решма» с нуля выросла в крупную строи-тельную организацию.   После окончания строительства санатория и его инфраструктуры, ПМК «Решма» была  оставлена  в Кинешемском  районе  для  развития  его  производ-ственных  сил и  социальной базы. ЗАО ПМК «Решма» имеет собственную  производ-ственную базу. На предприятии трудится более 100 человек. Руководит предприятием Волохов Александр Александрович.

На территории поселения сельскохозяйственным производством занимаются три сельскохозяйственные организации различных организационно-правовых форм и шесть крестьянских (фермерских) хозяйств.

Основные направления производственной деятельности сельскохозяйственных ор-ганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Решемского сельского поселения - это производство и реализация молока, мяса крупного рогатого скота, зерна продовольствен-ного и фуражного, картофеля и овощей.

На территории Решемского сельского поселения в сфере потребительского рынка работает 15 магазинов (из них два имеют статус «социальный») и один павильон. Работа-ет парикмахерская, швейный цех.

Отдаленные населенные пункты обслуживаются выездной торговлей через авто-лавку Кинешемского Райпо. Каждый месяц проводятся ярмарки выходного дня.

### 1.4. Прогноз развития застройки

- Общий объем (кв.м. общей площади) - 61 851 кв.м.

- Количество домов - индивидуальных и многоквартирных – 974

- (из них индивидуальных – 950, многоквартирных – 24),

- Количество квартир в многоквартирных домах – 738.

- Обеспеченность жильем – 16.5 кв.м.

В большинстве населенных пунктов строительство индивидуальных домов ведется силами самих жителей: каждый строит свой дом самостоятельно или в кооперации с со-седями: строят дома поочередно для всех общими усилиями. Дома обычно деревянные, из бревен или бруса, крытые тесом, железом, шифером или черепицей.

### 1.5. Прогноз изменения доходов населения

Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 29082,8 руб. Средняя зарплата в системе образования в Кинешемском районе Ивановской области составляют 16100 рублей, зарплата в сфере медицины 26800 рублей.

Прогноз заработной платы на период до 2028 г. для населения Решемского сельского поселения рассчитан по укрупнённым (комплексным) показателям в соответствии с программой комплексного социально- экономического развития и представлен в таблице 36.

Таблица 36 – Прогноз изменения доходов населения

| Наименование показателя | Значение по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2038 |
| Среднемесячн ая начисленная заработная плата работников | 30,53 | 32,06 | 33,66 | 35,35 | 37,11 | 38,97 | 40,92 | 42,96 | 45,11 | 47,37 | 49,74 | 30,53 |
| Среднедушево й доход населения | 27,53 | 28,91 | 30,35 | 31,87 | 33,46 | 35,14 | 36,89 | 38,74 | 40,68 | 42,71 | 44,85 | 27,53 |
| Величина прожиточного минимума в сред. на душу населения | 10,61 | 11,14 | 11,70 | 12,28 | 12,90 | 13,54 | 14,22 | 14,93 | 15,68 | 16,46 | 17,28 | 18,15 |

## Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

На период 2021-2038 гг. спрос на коммунальные ресурсы в Решемском сельском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

Социально-экономическое развитие Решемского сельского поселения за последние годы свидетельствуют о сохранении наметившихся положительных тенденций и о выполнении основных приоритетов в развитии экономики и социальной сферы, определенных Программой социально-экономического развития сельского поселения. Основными, приоритетными направлениями развития являются: повышение уровня жизни населения; улучшение демографической ситуации; работа над инвестиционной привлекательностью Решемского сельского поселения.

Социально-экономическая ситуация в районе на протяжении последних лет остается стабильной, имеет положительную динамику роста общего объема выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг в основных отраслях экономики. Экономика Решемского сельского поселения основана на сельском хозяйстве.

Формирование естественной убыли населения в последние полтора десятилетия за счет превышения смертности над рождаемостью было характерно для России в целом, для Ивановской области, и Кинешемский муниципальный район не являлся исключением.

Для достижения высокого уровня демографии требуется улучшение уровня жизни, создание рабочих мест, а также обслуживание населения коммунальными услугами нормативного качества.

Основными показателями уровня жизни населения являются денежные доходы, которые включают в себя: оплату труда, пенсии, пособия и другие доходы. Согласно данным статистики наблюдается ежегодный рост среднемесячной заработной платы. Повышается и средний размер пенсии.

Также, одной из важнейших задач повышение качества жизни населения,  являются жилищные условия. Жилищный фонд поселения в целом отличается хорошим техническим состоянием.

### 2.1 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения

Основными направлениями развития и модернизации системы электроснабжения Решемского сельского поселения определены:

- реконструкция ЛЭП и подстанций сельского поселения;

- внедрение энергосберегающих технологий.

Согласно прогнозу генерального плана Решемского сельского поселения, прирост электрических нагрузок к 2038 г. не ожидается

Реализация программных мероприятий в области электроснабжения направлена на:

  - реконструкция существующей системы сетевого электроснабжения поселения;

  - появление маневренности перевода нагрузки при повреждении трансформаторов.

  - сокращение потерь при передаче электроэнергии.

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения являются:

  - обеспечение бесперебойного электроснабжения;

  - уменьшение времени устранения аварий.

### 2.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы теплоснабжения

Теплоснабжение Решемского сельского поселения осуществляется как централизовано, так и децентрализовано.

Теплоснабжение осуществляется от 4х котельных. В качестве топлива используется природный газ.

Баланс перспективной тепловой мощности и нагрузки по источнику тепловой энергии приведен в таблицах 37-37.2.

Таблица 37 - котельная участковой больницы с. Решма

| № | котельная участковой больницы с. Решма | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | - | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | - | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС Гкал/год | 980,1 | 1772,30 | 1772,30 | 1772,30 | 1772,30 | 1772,30 | 1772,30 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 681,1 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | 37,5 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 1698,7 | 2215,00 | 2215,00 | 2215,00 | 2215,00 | 2215,00 | 2215,00 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | - | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | - | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |

*фактические параметры

Таблица 37.1 - котельная дома культуры с. Решма

| № | котельная дома культуры с. Решма | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС Гкал/год | 243,3 | 228,40 | 228,40 | 228,40 | 228,40 | 228,40 | 228,40 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | 93,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 337,1 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

*фактические параметры

Таблица 37.2 - котельная детского сада с. Решма

| № | котельная детского сада с. Решма | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС Гкал/год | 118,8 | 124,60 | 124,60 | 124,60 | 124,60 | 124,60 | 124,60 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 6,7 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 128,1 | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 140,40 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

*фактические параметры

Таблица 37.3 - котельная ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России

| № | котельная ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | н/д | 33,675 | 33,675 | 33,675 | 33,675 | 33,675 | 33,675 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | н/д | 29,443 | 29,443 | 29,443 | 29,443 | 29,443 | 29,443 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | н/д | 29,246 | 29,246 | 29,246 | 29,246 | 29,246 | 29,246 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | н/д | 13,909 | 13,909 | 13,909 | 13,909 | 13,909 | 13,909 |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | н/д | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, ГВС Гкал/год | н/д | 39352,74 | 39352,74 | 39352,74 | 39352,74 | 39352,74 | 39352,74 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | н/д | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | н/д | 599,9 | 599,9 | 599,9 | 599,9 | 599,9 | 599,9 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | н/д | 44148,65 | 44148,65 | 44148,65 | 44148,65 | 44148,65 | 44148,65 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | н/д | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | н/д | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |

*фактические параметры

### 2.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоснабжения

Основные направления модернизации и развития системы водоснабжения необходимо рассматривать с точки зрения надежности подачи воды населению, теплоисточникам, а также на другие общественные и противопожарные нужды.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Решемского сельского поселения на расчетный срок остаются подземные воды.

Схемой водоснабжения Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых к строительству новых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

  - на 1 этап строительства – 134,0 тыс. куб.м./год.;

  - на 2 этап строительства – 121,0 тыс. куб.м./ год.

  - на 3 этап строительства -на расчетный срок строительства – 254 тыс. куб.м./год.; Расчетная потребность технической воды на полив:

  - на 2 этап строительства – 2,38 тыс. куб.м./сезон;

  - на 3 этап строительства – 1,45 тыс. куб.м./сезон.

Данные по оценке удельного потребления воды населением в настоящее время и на перспективу представлены ниже в таблице 38.

Таблица 38 - Удельное водопотребление населением Решемское сельское поселение

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено воды потребителям, тыс. м³ | 28,57 | 27,53 | 27,88 | 28,06 | 28,24 | 28,41 | 28,59 | 28,77 | 30,01 |
| Количество потребителей, чел. | 3157 | 3157 | 3157 | 3177 | 3198 | 3218 | 3238 | 3258 | 3400 |
| Удельное водо- потребление в сутки, л/чел. | 24,8 | 23,9 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ивановской области утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 16 декабря 2013 года N 586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ивановской области».

Мероприятия на расчетный срок

- Модернизация системы водоснабжения с. Ремша;

- Организация центрального водоснабжения д. Мухортово и частного сектора д. Дьячево.

### 2.4 Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составят 30010 м3 в год.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Сброс расчетного объема очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в протекающие на территории поселения реки в проектных решениях не рассматривается. Сброс сточных вод в водоемы такого типа жестко ограничен положениями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Таким образом, единственным реализуемым вариантом является сброс хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения.

Реализация схемы центрального водоотведения сельского поселения предполагает замену аварийных, изношенных участков существующих сетей и устройство новых магистральных и распределительных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления. При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

Строительство самотечных и напорных сетей канализации от села Решма до очистных сооружений ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России».

### 2.5 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения

Согласно Постановлению Правительства Ивановской области от 28.12.2020 N 678-п "Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2024 годы" принято решение о газификации Решемского сельского поселения.

Схема газификации и газораспределения Решемского сельского поселения использование газа предусматривается следующим категориям потребителей:

- население – существующий частный сектор и перспективная индивидуальная жилая застройка для отопления и индивидуальных бытовых нужд.

В Решемского сельского поселения принята трёхступенчатая газораспределительная система, состоящая из:

- газопроводов высокого давления II категории давлением до 0,6 Мпа;

- газопроводов среднего давления до 0,3 Мпа;

- газопроводов низкого давления до 0,003 Мпа.

Схема газопроводов высокого и среднего давления тупиковая.

Перспективная программа предусматривает:

- газификация д. Пеньки, д. Антипино, д. Журихино;

- строительство межпоселкового газопровода для возможности газификации туристической базы «Соловьи», пионерского лагеря «Радуга», ул. Полевая д. Дьячево, д. Сергеевка Кинешемского района.

Использование природного газа предусматривается на индивидуально-бытовые нужды: приготовление пищи, горячего водоснабжения и на отопление.

Программа направлена на формирование технической и организационной основы газификации Решемского сельского поселения природным газом. Основная задача программы:

- формирование газовой инфраструктуры;

- реконструкция и модернизация систем теплоснабжения Решемского сельского поселения с учетом их переориентации на использование в качестве топлива природного сетевого газа.

### 2.6 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

На территории Решемского городского поселения ежегодно образуется около 1485 тонн/год твердых коммунальных отходов в соответствии с нормативом накопления для Решемского сельского поселения.

На расчетный срок, объемы твердых коммунальных отходов составят ориентировочно 1599 тонн/год.

## Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

### 3.1. Характеристика системы теплоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

В Решемском сельском поселении централизованное теплоснабжение осуществляется в д. Дьячево микрорайон санатория «Решма» и в с. Решма от следующих источников тепловой энергии:

Котельные, эксплуатируемые МУП Кинешемского муниципального района «Решма»:

- котельная участковой больницы;

- котельная дома культуры;

- котельная детского сада.

Котельные, эксплуатируемые ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА «России»:

-	котельная санатория «Решма».

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Производство и транспорт тепловой энергии осуществляет МУП Кинешемского муниципального района «Решма», ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА «России».

Основным видом топлива для котельных Решемского сельского поселения является природный газ.

Теплоснабжение осуществляется от 4х котельных.

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от собственных промышленных котельных, теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Структура и технические характеристики основного оборудования приведены в таблице 39.

Таблица 39 - Структура и технические характеристики основного оборудования

| № п/п | Наименование информации | Состав, состояние объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| источник генерации и тепловые сети – котельная участковой больницы по адресу: Ивановская обл., Кинешемский район, с. Решма, ул. Ленина, д. 3 |  |  |
| 1 | Состав основного и вспомогательного оборудования котельной, оборудования тепловых сетей | 1. Котёл стальной водогрейный КСВ-1,0 с газовой горелкой ГБ-1,2, номинальная мощность 1,0 МВт – 3 шт. 2. Сетевой насос Wilo IL 125/300-15/4, подача 65 м3/ч, напор 30 м – 2 шт. 3. Подпиточный насос SAER H-100/Р30, подача 1,5 м3/ч, напор 45 м – 2 шт. 4. Загрузочный насос водонагревателя Wilo IPL 65/115-1,5/2, подача 52 м3/ч, напор 14 м – 1 шт. 5. Циркуляционный насос Wilo IPL 40/130-2,2/2, подача 38 м3/ч, напор 22 м – 1 шт. 6. Аппарат теплообменный пластинчатый разборный тип НН № 7, тепловая нагрузка 1,0 МВт - 1 шт. 7. Установка умягчения воды SF-1054A-910S – 1 шт., коррекционная обработка воды с реагентом IN-ECO 391 - 1 шт. 8. Газорегуляторная установка ГРУ-07-У1, внутренний газопровод и газовое оборудование котлов. 9. Бак аккумулятор ГВС, объём 35 м3 – 1 шт. 10. Тепловая сеть протяжённостью в двухтрубном исполнении – 1204 м. 11. Металлическая дымовая труба, высота 31,0 м, диаметр 0,82 м. |
| 2 | Год ввода и последнего капитального ремонта основного оборудования котельной, оборудования тепловых сетей | 2014 |
| 3 | Теплопроизводительность котельной (Гкал/ч): - установленная - фактическая - присоединённая: отопление ГВС | 2,58 1,79 1,37 нет |
| 4 | Вид топлива (основной/резервный) | Природный газ/нет |
| 5 | Расчётный температурный график тепловой сети, С | 95/70 |
| 6 | Фактический температурный график тепловой сети, С | 80/55 |
| 7 | Схема подключения котельной к тепловой сети | зависимая |
| 8 | Давление в тепловой сети на выходе из котельной (прям./обр.), (кгс/см2) | 4,0/2,5 |
| 9 | Давление холодной воды на входе в котельную, (кгс/см2) | 1,5 |
| 10 | Способ подключения потребителей к тепловой сети (ЦТП, ИТП) | без ИТП на вводе |
| 11 | Схема подключения потребителей к тепловой сети | зависимая |
| 12 | Система теплоснабжения | 2-х трубная, без ГВС |
| 13 | Средневзвешенный диаметр тепловой сети, мм | отопление – 0,088 |
| источник генерации и тепловые сети – котельная детского сада по адресу: Ивановская обл., Кинешемский район, с. Решма, пер. Совхозный, д. 3, стр. 1. |  |  |
| 1 | Состав основного и вспомогательного оборудования котельной, оборудования тепловых сетей | 1. Водогрейный котёл De Dietrich GT-334, номинальная мощность 0,105 МВт – 2 шт. 2. Сетевой насос Wilo DPL 32/160-1,1/2 (сдвоенный), подача 24 м3/ч, напор 29 м – 1 шт. 3. Рециркуляционный насос Wilo Top-s 25/10, подача 11 м3/ч, напор 10 м – 1 шт. 4. Загрузочный насос водонагревателя Wilo Top-z 25/6, подача 5 м3/ч, напор 5,5 м – 1 шт. 5. Насос циркуляционный ГВС (сдвоенный) Sea-Land Jet 61M, подача 2,4 м3/ч, напор 39 м – 1 шт. 6. Емкостной водонагреватель ВР-150, мощность теплообмена 0,033МВт – 1 шт. 7. Дозирующая установка АСДР «Комплексон-6» - 1 шт. 8. Внутренний газопровод и газовое оборудование котлов. 9. Тепловая сеть протяжённостью в двухтрубном исполнении – 33,6 м. 10. Сеть ГВС протяжённостью в двухтрубном исполнении – 33,6 м. |
| 2 | Год ввода и последнего капитального ремонта основного оборудования котельной, оборудования тепловых сетей | 2013 |
| 3 | Теплопроизводительность котельной (Гкал/ч): - установленная - фактическая - присоединённая: отопление ГВС | 0,18 0,18 0,03 0,09 |
| 4 | Вид топлива (основной/резервный) | Природный газ/нет |
| 5 | Расчётный температурный график тепловой сети, С | 95/70 |
| 6 | Фактический температурный график тепловой сети, С | 80/55 |
| 7 | Схема подключения котельной к тепловой сети | зависимая |
| 8 | Давление в тепловой сети на выходе из котельной (прям./обр.), (кгс/см2) | 4,0/2,0 |
| 9 | Давление холодной воды на входе в котельную, (кгс/см2) | 1,5 |
| 10 | Способ подключения потребителей к тепловой сети (ЦТП, ИТП) | без ИТП на вводе |
| 11 | Схема подключения потребителей к тепловой сети | зависимая |
| 12 | Система теплоснабжения | 4-х трубная |
| № п/п | Наименование информации | Состав, состояние объекта |
| источник генерации – котельная дома культуры по адресу: Ивановская обл., Кинешемский район, с. Решма, ул. Ленина, д. 53 |  |  |
| 1 | Состав основного и вспомогательного оборудования котельной | 1. Водогрейный котёл De Dietrich GT-335, номинальная мощность 0,14 МВт – 1 шт. 2. Водогрейный котёл De Dietrich GT-336, номинальная мощность 0,18 МВт – 1 шт. 3. Сетевой насос Wilo Top-SD 40/15 (сдвоенный), подача 33 м3/ч, напор 15 м – 1 шт. 4. Рециркуляционный насос Wilo Top-z 25/6 подача 5 м3/ч, напор 5,5 м – 1 шт. 5. Загрузочный насос водонагревателя Wilo Top-s 25/10, подача 11 м3/ч, напор 10 м – 1 шт. 6. Насос циркуляционный ГВС Wilo Star-Z NOVA, подача 0,36 м3/ч, напор 0,84 м – 1 шт. 7. Емкостной водонагреватель ВР-150, мощность теплообмена 0,033 МВт – 1 шт. 8. Дозирующая установка АСДР «Комплексон-6» - 1 шт. 9. Внутренний газопровод и газовое оборудование котлов. |
| 2 | Год ввода и последнего капитального ремонта основного оборудования котельной | 2014 |
| 3 | Теплопроизводительность котельной (Гкал/ч): - установленная - фактическая - присоединённая: отопление ГВС | 0,275 0,231 0,155 нет |
| 4 | Вид топлива (основной/резервный) | Природный газ/нет |
| 5 | Расчётный температурный график котельной, С | 95/70 |
| 6 | Фактический температурный график котельной, С | 80/55 |
| 7 | Схема подключения котельной к системе теплопотребления | зависимая |
| 8 | Давление в тепловой сети на выходе из котельной (прям./обр.), (кгс/см2) | 2,5/1,0 |
| 9 | Давление холодной воды на входе в котельную, (кгс/см2) | 1,5 |
| 10 | Способ подключения потребителей к котельной (ЦТП, ИТП) | ИТП |
| 11 | Схема подключения потребителей | зависимая |
| 12 | Система теплоснабжения | 2-х трубная, без ГВС |
| Котельная ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России |  |  |
| 1 | Состав основного и вспомогательного оборудования котельной | ДЕ-6,5/14 ГМ – паровой, КВ-ГМ-10 – водогрейный, |
| 2 | Теплопроизводительность котельной (Гкал/ч): - установленная - фактическая | 29,4 |

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла котельных осуществляется по отопительному графику отпуска тепла 95/70 °С.

Реестр тепловых сетей отопления от котельной участковой больницы с. Решма приведен в таблице 40.

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина (под.), м | Длина (обр.), м | Диаметр наружн ый под., мм | Диаметр наружн ый обр., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| котельная больницы с. Решма | тк-1 | канальная | 01.01.1989 | 12 | 12 | 133 | 133 |
| тк-1 | Ленина,Стац. пищеблок | канальная | 01.01.1989 | 34 | 34 | 89 | 89 |
| Спортивная,14, столовая | Спортивная,14,склад | воздушная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 38 | 38 |
| у-9 | Спортивная,14, столовая | воздушная | 01.01.1989 | 55 | 55 | 57 | 57 |
| у-9 | у-10 | воздушная | 01.01.1989 | 34 | 34 | 57 | 57 |
| у-10 | у-11 | воздушная | 01.01.1989 | 19 | 19 | 57 | 57 |
| у-11 | у-12 | воздушная | 01.01.1989 | 39 | 39 | 57 | 57 |
| у-12 | Спортивная,12 | воздушная | 01.01.1989 | 81 | 81 | 57 | 57 |
| у-11 | Спортивная,20 | воздушная | 01.01.1989 | 3 | 3 | 32 | 32 |
| у-10 | Спортивная,22 | воздушная | 01.01.1989 | 46 | 46 | 57 | 57 |
| у-7 | у-8 | воздушная | 01.01.1989 | 10 | 10 | 89 | 89 |
| у-8 | у-9 | воздушная | 01.01.1989 | 3 | 3 | 89 | 89 |
| у-7 | Спортивная,11 | воздушная | 01.01.1989 | 5 | 5 | 32 | 32 |
| у-8 | Спортивная,13 | воздушная | 01.01.1989 | 49 | 49 | 57 | 57 |
| у-6 | у-7 | воздушная | 01.01.1989 | 44 | 44 | 89 | 89 |
| у-5 | Ленина,14, Учебн.корпус | воздушная | 01.01.1989 | 49 | 49 | 89 | 89 |
| у-5 | Ленина,12, Администрация | воздушная | 01.01.1989 | 13 | 13 | 57 | 57 |
| у-5 | у-6 | воздушная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 89 | 89 |
| у-4 | у-5 | воздушная | 01.01.1989 | 19 | 19 | 108 | 108 |
| тк-5 | у-4 | воздушная | 01.01.1989 | 59 | 59 | 159 | 159 |
| у-6 | Ленина,12а, Спальный корпус | воздушная | 01.01.1989 | 15 | 15 | 57 | 57 |
| тк-6 | Ленина,19,школа | канальная | 01.01.1989 | 44 | 44 | 108 | 108 |
| Ленина,19,школа | у-2 | воздушная | 01.01.1989 | 7 | 7 | 45 | 45 |
| у-2 | у-3 | воздушная | 01.01.1989 | 13 | 13 | 45 | 45 |
| у-3 | Ленина,19,гараж 1 | воздушная | 01.01.1989 | 5 | 5 | 32 | 32 |
| у-3 | Ленина,19,гараж 2 | воздушная | 01.01.1989 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| тк-4 | тк-5 | бесканаль ная | 01.01.2012 | 29 | 29 | 133 | 133 |
| тк-5 | Ленина,8 | канальная | 01.01.1989 | 41 | 41 | 57 | 57 |
| тк-5 | тк-6 | канальная | 01.01.2012 | 15 | 15 | 108 | 108 |
| тк-3 | тк-4 | бесканаль ная | 01.01.2012 | 175 | 175 | 133 | 133 |
| тк-2 | тк-3 | канальная | 01.01.2012 | 90 | 90 | 133 | 133 |
| тк-1 | тк-2 | канальная | 01.01.2012 | 38 | 38 | 133 | 133 |
| тк-2 | у-1 | воздушная | 01.01.1989 | 68 | 68 | 57 | 57 |
| у-1 | Ленина,сауна | воздушная | 01.01.2019 | 11 | 11 | 57 | 57 |
| у-1 | Ленина,амбулатория | воздушная | 01.01.1989 | 17 | 17 | 57 | 57 |
| Ленина,Стац. пищеблок | Ленина,3 | канальная | 01.01.1989 | 2 | 2 | 57 | 57 |
| у-12 | Спортивная,18 | воздушная | 01.01.1989 | 3 | 3 | 32 | 32 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1219 | 1219 |  |  |

Реестр сетей горячего водоснабжения от котельной санатория ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Реестр сетей горячего водоснабжения от котельной санатория ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина (под.), м | Длина (обр.), м | Диамет р наружн ый под., мм | Диамет р наружн ый обр., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| котельная сан. Решма | тк-1 | канальная | 01.01.1989 | 6 | 6 | 219 | 219 |
| тк-3 | у-2 | канальная | 01.01.1989 | 16 | 16 | 108 | 108 |
| у-2 | у-3 | канальная | 01.01.1989 | 63 | 63 | 108 | 108 |
| у-2 | Санаторий Решма,Прачеч. | канальная | 01.01.1989 | 3 | 3 | 108 | 108 |
| у-3 | Санаторий Решма,Склад,тяж.техн | канальная | 01.01.1989 | 21 | 21 | 108 | 108 |
| у-3 | Санаторий Решма,Склад ангар №1 | канальная | 01.01.1989 | 2 | 2 | 57 | 57 |
| тк-3 | тк-4 | канальная | 01.01.1989 | 166 | 166 | 219 | 219 |
| тк-4 | Санаторий Решма,КНС | канальная | 01.01.1989 | 8 | 8 | 32 | 32 |
| тк-4 | у-4 | канальная | 01.01.1989 | 288 | 288 | 219 | 219 |
| у-4 | Санаторий Решма,Теплица сторон. | канальная | 01.01.1989 | 4 | 4 | 219 | 219 |
| у-4 | Санаторий Решма,Теплица собст. | канальная | 01.01.1989 | 4 | 4 | 219 | 219 |
| у-4 | Санаторий Решма,Храм | канальная | 01.01.1989 | 162 | 162 | 32 | 32 |
| тк-5 | Санаторий Решма,Спорткомплекс | канальная | 01.01.1989 | 149 | 149 | 45 | 45 |
| тк-5 | Санаторий Решма,Главный корпус | канальная | 01.01.1989 | 379 | 379 | 219 | 219 |
| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина (под.), м | Длина (обр.), м | Диамет р наружн ый под., мм | Диамет р наружн ый обр., мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| котельная сан. Решма | тк-1 | канальная | 01.01.1989 | 5 | 5 | 219 | 219 |
| тк-1 | у-1 | канальная | 01.01.1989 | 22 | 22 | 219 | 219 |
| тк-1 | тк-6 | канальная | 01.01.1989 | 130 | 130 | 133 | 133 |
| тк-6 | Санаторий Решма,Склад.корп.,Хо з.зона | канальная | 01.01.1989 | 4 | 4 | 57 | 57 |
| тк-6 | тк-7 | канальная | 01.01.1989 | 44 | 44 | 108 | 108 |
| тк-7 | Санаторий Решма,АТС 500 номеров | канальная | 01.01.1989 | 16 | 16 | 45 | 45 |
| тк-7 | Санаторий Решма,Админ. корпус | канальная | 01.01.1989 | 15 | 15 | 76 | 76 |
| тк-7 | Санаторий Решма,гараж | канальная | 01.01.1989 | 41 | 41 | 57 | 57 |
| тк-2 | тк-3 | канальная | 01.01.1989 | 35 | 35 | 219 | 219 |
| тк-2 | тк-5 | канальная | 01.01.1989 | 580 | 580 | 219 | 219 |
| у-1 | Санаторий Решма,Пож.депо | канальная | 01.01.1989 | 36 | 36 | 45 | 45 |
| котельная сан. Решма | тк-1 | канальная | 01.01.1989 | 6 | 6 | 219 | 219 |
| тк-1 | тк-8 | канальная | 01.01.1989 | 163 | 163 | 219 | 219 |
| тк-8 | Санаторий Решма,Насос.ст.2 п. | канальная | 01.01.1989 | 24 | 24 | 57 | 57 |
| тк-8 | тк-9 | канальная | 01.01.1989 | 27 | 27 | 159 | 159 |
| тк-9 | Санаторий Решма,Корпус №2 | канальная | 01.01.1989 | 113 | 113 | 57 | 57 |
| тк-9 | тк-10 | канальная | 01.01.1989 | 89 | 89 | 159 | 159 |
| тк-10 | тк-11 | канальная | 01.01.1989 | 21 | 21 | 159 | 159 |
| тк-11 | тк-23 | канальная | 01.01.1989 | 114 | 114 | 133 | 133 |
| тк-24 | Санаторий Решма,Амбулатория | канальная | 01.01.1989 | 9 | 9 | 108 | 108 |
| тк-23 | Санаторий Решма,Школа,Д/сад | канальная | 01.01.1989 | 226 | 226 | 108 | 108 |
| тк-23 | тк-24 | канальная | 01.01.1989 | 22 | 22 | 133 | 133 |
| тк-24 | тк-25 | канальная | 01.01.1989 | 191 | 191 | 108 | 108 |
| тк-25 | Санаторий Решма,Школа,Д/сад | канальная | 01.01.1989 | 50 | 50 | 89 | 89 |
| тк-25 | Санаторий Решма,Спорт.озд.комп лекс,общежитие | канальная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 57 | 57 |
| тк-25 | Санаторий Решма,Спорт.озд.комп лекс,общежитие | канальная | 01.01.1989 | 132 | 132 | 108 | 108 |
| тк-11 | тк-15 | канальная | 01.01.1989 | 106 | 106 | 159 | 159 |
| тк-15 | тк-17 | канальная | 01.01.1989 | 29 | 29 | 108 | 108 |
| тк-17 | тк-18 | канальная | 01.01.1989 | 43 | 43 | 108 | 108 |
| тк-18 | Санаторий Решма,3 | канальная | 01.01.1989 | 20 | 20 | 108 | 108 |
| тк-17 | Санаторий Решма,2 | канальная | 01.01.1989 | 21 | 21 | 108 | 108 |
| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина (под.), м | Длина (обр.), м | Диамет р наружн ый под., мм | Диамет р наружн ый обр., мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| тк-15 | Санаторий Решма,1 | канальная | 01.01.1989 | 25 | 25 | 108 | 108 |
| тк-15 | тк-16 | канальная | 01.01.1989 | 53 | 53 | 108 | 108 |
| тк-16 | Санаторий Решма,5 | канальная | 01.01.1989 | 20 | 20 | 108 | 108 |
| Санаторий Решма,5 | Санаторий Решма,4 | канальная | 01.01.1989 | 6 | 6 | 108 | 108 |
| Санаторий Решма,4 | тк-19 | канальная | 01.01.1989 | 40 | 40 | 108 | 108 |
| тк-19 | тк-21 | канальная | 01.01.1989 | 40 | 40 | 108 | 108 |
| тк-21 | тк-22 | канальная | 01.01.1989 | 17 | 17 | 108 | 108 |
| тк-22 | Санаторий Решма,8 | канальная | 01.01.1989 | 7 | 7 | 108 | 108 |
| тк-19 | тк-20 | канальная | 01.01.1989 | 27 | 27 | 108 | 108 |
| тк-20 | Санаторий Решма,6 | канальная | 01.01.1989 | 15 | 15 | 108 | 108 |
| тк-11 | тк-12 | канальная | 01.01.1989 | 117 | 117 | 133 | 133 |
| тк-12 | Санаторий Решма,7 | канальная | 01.01.1989 | 63 | 63 | 108 | 108 |
| тк-13 | тк-14 | канальная | 01.01.1989 | 34 | 34 | 108 | 108 |
| тк-14 | Санаторий Решма,9 | канальная | 01.01.1989 | 58 | 58 | 108 | 108 |
| тк-14 | Санаторий Решма,10,Соц.корпус | канальная | 01.01.1989 | 5 | 5 | 108 | 108 |
| тк-13 | Санаторий Решма,торговый центр | канальная | 01.01.1989 | 30 | 30 | 57 | 57 |
| Санаторий Решма,7 | тк-13 | канальная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 108 | 108 |
| у-1 | тк-2 | канальная | 01.01.1989 | 8 | 8 | 219 | 219 |
| тк-1 | тк-2 | канальная | 01.01.1989 | 29 | 29 | 219 | 219 |
| ИТОГО: |  |  |  | 4233 | 4233 |  |  |
| Сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| тк-3 | у-2 | канальная | 01.01.1989 | 16 | 16 | 45 | 32 |
| у-2 | у-3 | канальная | 01.01.1989 | 63 | 63 | 45 | 32 |
| у-3 | Санаторий Решма,Склад,тяж.техн | канальная | 01.01.1989 | 22 | 22 | 45 | 32 |
| у-2 | Санаторий Решма,Прачеч. | канальная | 01.01.1989 | 3 | 3 | 108 | 108 |
| у-3 | Санаторий Решма,Склад ангар №1 | канальная | 01.01.1989 | 2 | 2 | 57 | 57 |
| тк-5 | Санаторий Решма,Спорткомплекс | канальная | 01.01.1989 | 149 | 149 | 45 | 25 |
| тк-5 | Санаторий Решма,Главный корпус | канальная | 01.01.1989 | 379 | 379 | 159 | 108 |
| тк-1 | тк-2 | канальная | 01.01.1989 | 30 | 30 | 159 | 108 |
| тк-1 | тк-6 | канальная | 01.01.1989 | 130 | 130 | 89 | 89 |
| тк-6 | Санаторий Решма,Склад.корп.,Хо з.зона | канальная | 01.01.1989 | 4 | 4 | 45 | 25 |
| тк-6 | тк-7 | канальная | 01.01.1989 | 44 | 44 | 89 | 76 |
| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина (под.), м | Длина (обр.), м | Диамет р наружн ый под., мм | Диамет р наружн ый обр., мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| тк-1 | тк-8 | канальная | 01.01.1989 | 160 | 160 | 159 | 108 |
| тк-7 | Санаторий Решма,АТС 500 номеров | канальная | 01.01.1989 | 16 | 16 | 45 | 45 |
| тк-8 | Санаторий Решма,Насос.ст.2 п. | канальная | 01.01.1989 | 24 | 24 | 57 | 57 |
| тк-7 | Санаторий Решма,Админ. корпус | канальная | 01.01.1989 | 15 | 15 | 89 | 76 |
| тк-8 | тк-9 | канальная | 01.01.1989 | 27 | 27 | 159 | 108 |
| тк-7 | Санаторий Решма,гараж | канальная | 01.01.1989 | 41 | 41 | 45 | 25 |
| тк-9 | Санаторий Решма,Корпус №2 | канальная | 01.01.1989 | 113 | 113 | 45 | 32 |
| тк-9 | тк-10 | канальная | 01.01.1989 | 89 | 89 | 159 | 108 |
| тк-10 | тк-11 | канальная | 01.01.1989 | 21 | 21 | 159 | 108 |
| тк-11 | тк-23 | канальная | 01.01.1989 | 114 | 114 | 108 | 89 |
| тк-23 | тк-24 | канальная | 01.01.1989 | 21 | 21 | 108 | 89 |
| тк-24 | Санаторий Решма,Амбулатория | канальная | 01.01.1989 | 9 | 9 | 57 | 32 |
| тк-24 | тк-25 | канальная | 01.01.1989 | 191 | 191 | 89 | 89 |
| тк-23 | Санаторий Решма,Школа,Д/сад | канальная | 01.01.1989 | 226 | 226 | 76 | 45 |
| тк-25 | Санаторий Решма,Школа,Д/сад | канальная | 01.01.1989 | 50 | 50 | 89 | 89 |
| тк-25 | Санаторий Решма,Спорт.озд.комп лекс,общежитие | канальная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 57 | 32 |
| тк-25 | Санаторий Решма,Спорт.озд.комп лекс,общежитие | канальная | 01.01.1989 | 131 | 131 | 89 | 89 |
| тк-11 | тк-15 | канальная | 01.01.1989 | 106 | 106 | 159 | 89 |
| тк-15 | тк-17 | канальная | 01.01.1989 | 29 | 29 | 133 | 89 |
| тк-17 | тк-18 | канальная | 01.01.1989 | 43 | 43 | 133 | 89 |
| тк-18 | Санаторий Решма,3 | канальная | 01.01.1989 | 20 | 20 | 133 | 89 |
| тк-17 | Санаторий Решма,2 | канальная | 01.01.1989 | 21 | 21 | 133 | 89 |
| тк-15 | Санаторий Решма,1 | канальная | 01.01.1989 | 25 | 25 | 133 | 89 |
| тк-15 | тк-16 | канальная | 01.01.1989 | 52 | 52 | 133 | 89 |
| тк-16 | Санаторий Решма,5 | канальная | 01.01.1989 | 20 | 20 | 133 | 89 |
| Санаторий Решма,5 | Санаторий Решма,4 | канальная | 01.01.1989 | 6 | 6 | 133 | 89 |
| Санаторий Решма,4 | тк-19 | канальная | 01.01.1989 | 41 | 41 | 76 | 45 |
| тк-19 | тк-21 | канальная | 01.01.1989 | 40 | 40 | 45 | 32 |
| тк-21 | тк-22 | канальная | 01.01.1989 | 16 | 16 | 45 | 32 |
| тк-22 | Санаторий Решма,8 | канальная | 01.01.1989 | 7 | 7 | 45 | 32 |
| тк-19 | тк-20 | канальная | 01.01.1989 | 27 | 27 | 45 | 32 |
| тк-20 | Санаторий Решма,6 | канальная | 01.01.1989 | 15 | 15 | 45 | 32 |
| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина (под.), м | Длина (обр.), м | Диамет р наружн ый под., мм | Диамет р наружн ый обр., мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| тк-11 | тк-12 | канальная | 01.01.1989 | 117 | 117 | 133 | 89 |
| тк-12 | Санаторий Решма,7 | канальная | 01.01.1989 | 63 | 63 | 108 | 57 |
| тк-13 | тк-14 | канальная | 01.01.1989 | 34 | 34 | 108 | 57 |
| тк-14 | Санаторий Решма,9 | канальная | 01.01.1989 | 58 | 58 | 108 | 57 |
| тк-14 | Санаторий Решма,10,Соц.корпус | канальная | 01.01.1989 | 5 | 5 | 108 | 57 |
| тк-13 | Санаторий Решма,торговый центр | канальная | 01.01.1989 | 31 | 31 | 45 |  |
| Санаторий Решма,7 | тк-13 | канальная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 108 | 57 |
| тк-2 | тк-5 | канальная | 01.01.1989 | 581 | 581 | 159 | 108 |
| тк-2 | тк-3 | канальная | 01.01.1989 | 36 | 36 | 108 | 89 |
| тк-3 | Санаторий Решма,Пож.депо | канальная | 01.01.1989 | 6 | 6 | 45 | 32 |
| котельная сан. Решма | тк-1 | канальная | 01.01.1989 | 7 | 7 | 219 | 159 |
| ИТОГО: |  |  |  | 3530 | 3530 |  |  |

Балансы мощности и ресурса

Фактический топливно-энергетический баланс по источникам теплоснабжения приведен в таблице 41

Таблица 41 - Фактический топливно-энергетический баланс

| № | Наименование | Установл енная мощность , Гкал/ч | Располага емая мощность , Гкал/ч | Собствен ные нужды, Гкал/ч | Мощност ь нетто, Гкал/ч | Подключе нная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная участковой больницы | 2,58 | 1,787 | 0,007 | 1,78 | 0,82 | 0,08 | 0,96 | 53,9 |
| 2 | Котельная дома культуры | 0,28 | 0,231 | 0,0003 | 0,23 | н/д | 0,00 | н/д | н/д |
| 3 | Котельная детского сада | 0,12 | 0,12 | 0,0002 | 0,12 | н/д | 0,002 | н/д | н/д |
| 4 | Котельная ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России | 33,675 | 29,443 | 0,197 | 29,246 | 14,53 | 0,621 | 14,72 | 49,98 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Потребители Решемского сельского поселения слабо оснащены приборами учета потребляемой тепловой энергии.

На котельных отсутствуют приборы учета тепловой энергии.

Зоны действия источника ресурса

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии Решемского сельского поселения :

  - котельная участковой больницы с. Решма Решемского сельского поселения обеспечивает потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 030937, 032804, 032807. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

  - котельная детского сада с. Решма Решемского сельского поселения обеспечивает потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 032801. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

  - котельная клуба с. Решма Решемского сельского поселения обеспечивает потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 032805. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

  - котельная ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России Решемского сельского поселения обеспечивает потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 030819. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

Зоны действия источников теплоснабжения приведены на рисунках 1-1.2.

Рисунок 1 - Схема сетей отопления от котельной участковой больницы

Рисунок 1.1 - Схема сетей отопления от котельной санатория «Решма»

Рисунок 1.2 - Схема сетей ГВС от котельной санатория «Решма»

Баланс тепловой энергии по котельным представлен в таблице 42.

Таблица 42 - Баланс тепловой энергии за 2020 год

|  | Котельные |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Больничная с. Решма | Д/сад с. Решма | Д/К с. Решма |
| Выработка ТЭ, Гкал/год | 1265,072 | 127,424 | 193,217 |
| Собственные нужды, Гкал/год | 73,071 | 1,054 | - |
| Потери ТЭ, Гкал/год | 232,626 | 11,102 | - |
| Продолжительность работы, дней | 215 | 215 | 172 |
| Расход топлива на производство ТЭ, тыс. м куб | 166,931 | 17,679 | 24,581 |
| Годовое потребление (ПО), Гкал/год | 959,375 | 115,268 | 193,217 |
| - население | 125,514 | - | - |
| - местный бюджет | 495,794 | 115,268 | 193,217 |
| - областной бюджет | 338,067 | - | - |
| - прочие потребители | - | - | - |
| - производственные нужды | - | - | - |

Надежность работы системы

По представленным данным повреждений тепловых сетей за отопительный период не было. Недоотпуск тепловой энергии отсутствовал.

В целом система теплоснабжения муниципального образования является надежной:

- Состояние оборудования источников теплоснабжения – удовлетворительное, своевременно проводятся плановые ремонтные работы;

- Установленная мощность источников достаточна для подключенной нагрузки.

Ограничений в подаче тепла не отмечено. На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

Общий показатель надёжности систем теплоснабжения: Kнад = 0,829.

По общему показателю надёжности системы централизованного теплоснабжения являются надежными.

Качество поставляемых ресурсов

Качество услуг теплоснабжения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам действующего законодательства РФ.

Воздействие на окружающую среду

Тепловая сеть является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не оказывает существенного воздействия на окружающую среду.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Постановлением департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 59-т/9 от 20 декабря 2019 года «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, долгосрочных параметров регулирования для МУП Кинешемского муниципального района "Решма" (Кинешемский район) на 2020 - 2022 годы» установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей на 2020 - 2022 годы.

Постановлением департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 51-т/5 от 27 ноября 2019 года «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ФГБУЗ МЦ "Решма" ФМБА России (Кинешемский район) на 2020 - 2023 годы» установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей на 2020 - 2023 годы.

Таблица 43 – Тарифы на тепловую мощность в потребителей

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Кинешемского муниципального района "Решма" | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2020 | 4491,00 | 4533,07 | - | - | - | - |
|  |  | 2021 | 4533,07 | 4814,86 | - | - | - | - |
|  |  | 2022 | 4770,02 | 4797,05 | - | - | - | - |
| ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2020 | 1559,38 | 1581,42 | - | - | - | - |
|  |  | 2021 | 1581,42 | - | - | - | - | - |
|  |  | 2022 | - | - | - | - | - | - |

Технические и технологические проблемы в системе

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

    - производство;

    - транспорт;

    - потребитель.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

- низкая степень охвата домохозяйств приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

- низкая степень охвата домохозяйств средствами регулирования теплопотребления;

- отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования комм унальных ресурсов.

Основные проблемы функционирования источников тепловой энергии:

1.отсутствие аварийных и резервных источников питания;

2.высокий уровень износа основного оборудования.

### 3.2. Характеристика системы водоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: с.Решма, д. Дьячево, д. Журихино, д. Антипино, д.Пеньки, д. Пичугино, д. Якушево.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. Кроме этого, водоснабжение деревень осуществляется от собственных ВЗУ

В Решемском сельском поселении существует три эксплуатационные зоны централизованного водоснабжения. Услуги холодного водоснабжения оказывают следующие организации:

- МУП Кинешемского муниципального района «Сириус»;

- ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России.

Частные домовладения усадебного типа в населённых пунктах на территории сельского поселения, в которых не организованы централизованные системы водоснабжения, в качестве источников водоснабжения, используют шахтные колодцы.

Краткие технические характеристики артезианских скважин и данные по марке и техническим характеристикам насосного оборудования приведены в таблицах 44, 45.

Таблица 44 - Характеристика централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Балансодержатель | Источник водоснабжения и его местоположение, год строительства, % износа |  | Какие имеются водопроводные сооружения; год строительства; % износа |  |  | Водоочистные сооружения. год строительства, % износа |  | Качество воды | Размер зоны санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подземные воды (скважина, её номер, количество, производител ьность, куб.м в час) | Поверхност ные воды (наименова ние реки, производит ельность водозабора, куб.м в час) | Резервуары чистой воды, количество, объем м3 | Насосная станция второго подъема, производите льность м3/час | Водонапорна я башня, количество, высота, м, объем, м3 | Произв одитель ность, куб.м в сутки | Метод очистки, состав сооружений |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Решемское с/п | Администрация Решемского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Антипино |  | Артскважина с глубинным насосом, с дебитом 6,5 и производител ьностью 2,8м3/час, процент износа 90% |  |  |  | водонапорная башня «Рожновског о» -1/9,5 м/15 м3 | 67 куб.м в сутки |  | соотве тствуе т норма м | 30м |
| 1.2 | д.Дьячево |  |  |  | 3 резервуара по 500 м3 каждый | Насосная станция второго подъема, произв. 1400 м3/час | нет | нет |  | соотве тствуе т норма м | в соотве тстви и с проек том |
| 1.3 | д.Журихино |  | - Артскважи- на с глубинным насосом, с дебитом 6,5 и производител ьностью 2,8м3/час, процент износа 90% - Артскважи- на с глубинным насосом, с дебитом 6,5 и производител ьностью 2,8м3/час, процент износа 90% |  |  |  | водонапорная башня «Рожновског о» -1/9,5 м/15 м3 | 67 куб.м в сутки 67 куб.м в сутки |  | соотве тствуе т норма м | 30м |
| 1.4 | д.Матвеево |  | Артскважина с глубинным насосом, с дебитом 1,5 и производител ьностью 1,5м3/час, процент износа 90% |  |  |  | водонапорная башня «Рожновског о» 1/13м/14,3 | 36 куб.м в сутки |  | соотве тствуе т норма м | 30м |
| 1.5 | с. Решма ул. Совхозная |  | Артскважина с глубинным насосом, с дебитом 7,0 и производител ьностью 3,0м3/час, процент износа 90% |  |  |  | водонапорная башня «Рожновског о» 1/10м/25,0 | 72 куб.м в сутки |  | соотве тствуе т норма м | 30м |
|  | с. Решма ул.Победы д.10 |  | Артскважина с глубинным насосом, с дебитом 7,0 и производител ьностью 3,0м3/час, процент износа 90% |  |  |  | водонапорная башня «Рожновског о» 1/10м/25,0 | 72 куб.м в сутки |  | соотве тствуе т норма м | 30м |
|  | с. Решма ул.Лесная |  | Артскважина с глубинным насосом, с дебитом 7,2 и производител ьностью 3,0м3/час, процент износа 90% |  |  |  | водонапорная башня «Рожновског о» 1/10м/25,0 | 72 куб.м в сутки |  | соотве тствуе т норма м | 30м |
|  | с.Решма ул.Напольная |  | Артскважина с глубинным насосом, с дебитом 7,2 и производител |  |  | Насосная станция, производите льность 6,5 м3/час |  | 72 куб.м в сутки |  | соотве тствуе т норма м | 30м |
|  |  |  | ьностью 3,0м3/час, процент износа 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | д.Якушево |  | Артскважина с глубинным насосом, с дебитом 6,5 и производител ьностью 2,8м3/час, процент износа 90% |  |  |  | водонапорная башня «Рожновског о» 1/10м/20,0 | 67 куб.м в сутки |  | соотве тствуе т норма м | 30м |

Таблица 45 - Перечень и характеристика водозаборных скважин

| № п/п | № скважины | Место нахождения скважины (наименование населенного пункта) | Производительность м3/час, м3/сут | Год строительства | Балансо- держатель | Состояние скважины (-действующая, -действующая требует ремонта, -не действующая, -резервная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | д.Антипино | Д.Антипино ул. Томненская | 2,8/96 | Нет сведений |  | действующая, требует ремонта |
| 1.2 | д.Дьячево | На территории МЦ «Решма» | Дебит от 4 до 6,5 м3/час | 1984-1996 |  | действующая, требует ремонта |
| 1.3 | Водонапорная скважина №1 д.Журихино | д.Журихино, ул. | 2,8/100 | 1993 |  | действующая, требует ремонта |
|  | Водонапорная скважина №2 д.Журихино | д.Журихино, ул. Пионерская, д.20 | 9,5 м/15 м3 | 1993 |  | действующая, требует ремонта |
| 1.4 | д.Матвеево | д.Матвеево, д.10А | 13м/14,3 | 1983 |  | действующая, требует ремонта |
| 1.5 | с.Решма | с.Решма ул.Совхозная | 3,0/72,0 | 1968 |  | резервная, требует ремонта |
|  |  | с.Решма ул.Победы д.10 | 3,0/72,0 | 1988 |  | действующая, требует ремонта |
|  |  | с.Решма ул.Лесная | 3,0/72,0 | 1969 |  | действующая, требует ремонта |
|  |  | с.Решма ул.Напольная | 3,0/72,0 | 1969 |  | действующая, требует ремонта |
| 1.6 | д.Якушево | д.Якушево | 2,8/67,0 | 1968 |  | действующая, требует ремонта |

Таблица 45.1 - Характеристика водопроводных сетей

| № п.п. | Наименование поселения, населенного пункта | Места прохождения сетей (название улицы и т.п.) | Протяжен- ность (км), диаметры (мм) | % износа | Год строительства | Балансо- держатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решемское с/п |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д.Антипино | Д.Антипино:ул.Томненская, ул.Центральная | 2/50-89 | 100% | 1980 | Администрация Решемского сельского поселения |  |
| 1.2 | д.Дьячево | Подача воды основным потребителям производится из водопровода Ду 150 мм, подачаводы от скважин в разервуары запаса по трубам Ду 100 мм | 5,2 | нуждаются в замене 2,7 км | 1981-1991 |  |  |
| 1.3 | д.Журихино | В д.Журихино: ул.Ветеранов, ул. Комсомольская, ул.Космонавтов,ул. Лесная, ул. Первомайская, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул.Урожайная, ул.Юбилейная | 4,5/50-89 | 90% | 1993 |  |  |
| 1.4 | д.Матвеево | В д. Матвеево (без улиц) В д.Пеньки: ул.Колхозная, ул.Полевая | 1,85/50-89 | 90% |  |  |  |
| 1.5 | с.Решма | В с. Решма: ул.Набережная, ул. Комсомольская, ул.1Мая, ул.Зелёная, ул.Почтовая, ул.Октябрьская, ул. Волжская, пер.Волжский, ул.Завражная, ул. Спортивная, ул. Ленина, ул. Напольная, ул. 1-ая Напольная, ул. 2-ая Напольная, ул. Лесная, ул.Совхозная, ул.Победы, пер.Рабочий, пер.Широкий, ул.Молодежная, пер. Совхозный | 14, 8 /50-110 | нуждаются в замене 5,0 км | 1971 |  |  |
| 1.6 | д.Якушево | В д.Якушево: ул.Решемская, ул.Молодежная и до д.Пичугино | 3,5 /50-89 | 95% | 1984 |  |  |

Централизованным водоснабжением в Решемском сельском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области занимается администрация сельского поселения. Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 31,8 км.

Основная часть была проложена в 1971-1993 годах. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 50 до 110 мм. труб ПВХ диаметра - 75 до 110 мм. Износ водопроводных сетей составляет 90-100%. Потери воды в 2013 и 2014 годах составили свыше 50%.

Скважины и каптажи расположены в населенном пункте д.Антипино, д.Дьячево, д.Журихино, д.Матвеево, с.Решма, д.Якушево.

Вода поступающая из скважин подается в водонапорные башни чистой воды для последующей подачи в разводящие уличные водопроводные сети. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-110мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Решемском сельском поселении составляет 24,3 км; разводящих тупиковых сетей – 7,5 м..

Износ водопровода составляет 95-100%. Фактические потери в сетях при транспортировке до 50% и не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах,  стыках труб и запорной арматуры.

Распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления администрация сельского поселения, которая не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы.

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью  Решемского сельского поселения. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности.

Балансы мощности и ресурса

Общий расчетный баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке представлен в таблице 46.

Таблица 46 - Расчетный баланс подачи и реализации воды  Решемское сельское поселение

| Показатель | Расчетное значение |
| --- | --- |
| Подъем воды, м.куб. | 30 968,213 |
| СН, м.куб. | 0 |
| Потери воды в сетях, м.куб. | 3 090,628 |
| ПО, м.куб. | 27 877,585 |
| - население | 23 252,869 |
| - бюджетные организации | 2 458,716 |
| - прочие потребители | 2 166 |
| Тариф на ХВС, руб/1 м.куб (без НДС) |  |
| - население | 37,85/39,97 |
| - бюджетные и прочие потребители | 58,47/60,63 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

На ряде источников водоснабжения сельского поселения организован приборный учёт добываемой воды. Учет объема добываемых вод осуществляется по показаниям водомеров.

Сведения об оснащенности потребителей приборами учета (%)  Решемского сельского поселения представлена в таблице 47.

Таблица 47 - Сведения об оснащенности потребителей приборами учета (%)

| Поселение | Население | Бюджетные | Прочие |
| --- | --- | --- | --- |
| Решемское | 88 | 87,5 | 83,3 |

Расчет стоимости потребленной воды ведется на основании показаний приборов учёта, установленных у потребителей. В случае отсутствия приборов расчет ведется по нормативам потребления:

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 16 декабря 2013 года N 586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ивановской области»;

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета.

Оснащение объектов водоснабжения (водозаборов, накопительных емкостей и насосных станций) приборами учета воды планируется в рамках предусмотренных мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения.

Зоны действия источника ресурса

Централизованное водоснабжение охватывает д.Антипино, д.Дьячево, д.Журихино, д.Матвеево, с.Решма, д.Якушево..

Надежность работы системы

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа оборудования скважин и водопроводной сети. В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Качество поставляемых ресурсов

Станции водоподготовки в Решемском сельском поселении Кинешемского муниципального района отсутствуют, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водопроводные сети на территории поселения, проложенные в период 2008-2009 годов, содержаться в удовлетворительном состоянии, однако частично требуется перекладка и замена стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Воздействие на окружающую среду

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

В связи с тем, что в системе централизованного водоснабжения города отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории Решемского сельского поселения представлены в таблице выше.

Технические и технологические проблемы в системе

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации системы водоснабжения  Решемского сельского поселения являются:

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Длительная эксплуатация (более 20 лет) водопроводных сетей приводит к значительным потерям в питьевой воде в результате аварий.

- Централизованным водоснабжением не охвачено значительная часть индивидуальной жилой застройки.

- Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Водозаборные узлы частично требуют реконструкции и капитального ремонта.

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

### 3.3. Характеристика системы водоотведения

Действующими являются очистные сооружения ФГБУЗ ФМБА МЦ «Решма». На них поступают также сточные воды с ул. мкр. сан Решма д. Дьячево. Разработан  проект создания сети канализования с. Решма с выводом на очистные сооружения ФГБУЗ ФМБА МЦ Решма.

Населенные пункты с частной и многоквартирной застройкой на сегодняшний день имеют отстойники, из которых происходит периодическая откачка сточных вод. Это также не соответствует нормам.

Система водоотведения в населенных пунктах Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального района.

а) д. Дьячево, ул. мкр. сан «Решма»- очистные ФГБУЗ ФМБА МЦ «Решма»

б) для подключения с. Решма к очистным ФГБУЗ ФМБА МЦ «Решма» Кинешемским муниципальным районом разработан проект канализационного коллектора.

### 3.4. Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжением обеспечены все населенные пункты Решемского сельского поселения. Источниками электроснабжения являются ЛЭП, проходящие по территории Кинешемского муниципального района.

Электроснабжающей организацией в Решемском сельском поселении является филиал Ивэнерго, МРСК Центра и Поволжья.

Электроснабжением обеспечены все населенные пункты Решемского сельского поселения. Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективным объектов турист-рекреационного комплекса.

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Для качественного и надежного электроснабжения потребителей необходима в перспективе поэтапная реконструкция ЛЭП и подстанций сельского поселения, внедрение энергосберегающих технологий.

### 3.5. Характеристика системы газоснабжения

Система газоснабжения сельского поселения в первую очередь характеризуется уровнем газификации населенных пунктов, обеспеченностью населения сетевым газом, а также безаварийной работой систем газоснабжения. Бесперебойная подача газа соответствующего качества населению и другим потребителям, увеличение числа газифицированных домовладений и снижение потребления сжиженных газов являются приоритетными задачами администрации сельского поселения в сфере развития системы газоснабжения.

Состояние и уровень газификации Решемского сельского поселения оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности ресурсоснабжения.

Устройство и эксплуатация газового хозяйства должны осуществляться при условии строгого соблюдения правил безопасности в газовом хозяйстве. Газ, подаваемый в города и населенные пункты, должен соответствовать требованиям ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

Выбор системы распределения, числа газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и принципа построения распределительных газопроводов (кольцевые, тупиковые, смешанные) следует производить на основании технико-экономических расчетов с учетом объема, структуры и плотности газопотребления, надежности газоснабжения, а также местных условий строительства и эксплуатации.

По принципу построения системы распределения газа подразделяются на кольцевые, тупиковые и смешанные. В тупиковых системах газ поступает потребителю в одном направлении, то есть потребители имеют одностороннее питание.

Тупиковая газораспределительная система не обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и объектов газопотребления.

В отличие от тупиковых, кольцевые сети состоят из замкнутых контуров, в результате чего газ может поступать к потребителям по двум или нескольким линиям. Соответственно, надежность кольцевых сетей выше тупиковых. При проведении ремонтных работ на кольцевых сетях отключается только часть потребителей, присоединенных к данному участку.

Системы газоснабжения состоят из распределительных газопроводов, газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок.

На территории населенных пунктов, промышленных, коммунальных и бытовых потребителей в зависимости от максимального рабочего давления газа, применяют следующие газопроводы:

низкого давления – до 0,003 МПа для природного газа;

для сжиженного газа - 0,0035-0,004 МПа;

среднего давления – от 0,005 до 0,3 МПа;

высокого давления – от 0,3 до 0,6 МПа;

высокого давления для подачи газа отдельным промышленным предприятиям – от 0,6 до 1,2 МПа.

Газопроводы низкого давления служат для подачи газа к жилым домам, общественным зданиям и коммунально-бытовым предприятиям. В газопроводах жилых зданий разрешается давление до 0,003 МПа, а предприятий бытового обслуживания и общественных зданиях — до 0,005 МПа. Как правило, в сетях поддерживают низкое давление до 0,003 МПа, и все здания и предприятия присоединяют к газовой сети непосредственно без регуляторов давления газа. Основную часть распределительной сети Решемского сельского поселения составляют газопроводы низкого давления, которые главным образом служат для газоснабжения населения сельского поселения в целях удовлетворения коммунально-бытовых нужд граждан.

Сети низкого давления проектируют как локальные системы, имеющие по несколько точек питания (ГРП), в которые газ поступает из сетей среднего или высокого давления.

Газопроводы среднего давления через ГРП снабжают газом газопроводы низкого давления, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия.

По газопроводам высокого давления газ поступает в ГРП промышленных предприятий и газопроводы среднего давления. По действующим нормам максимальное давление для промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, а также для отдельно стоящих отопительных и производственных котельных допускается до 0,6 МПа, для предприятий бытового обслуживания, пристроенных к зданиям, — не более 0,3 МПа. Промышленные предприятия могут быть присоединены к сетям среднего и высокого давлений непосредственно без регуляторов давления, в случае если это обосновано техническими и экономическими расчетами. Газопроводы высокого и среднего давления образуют единую гидравлически связанную городскую сеть, подающую газ промышленным предприятиям, отопительным котельным, коммунальным потребителям и в сетевые ГРП.

Система газоснабжения по числу ступеней давления разделяют на: двухступенчатые, состоящие из сетей низкого и среднего или низкого и высокого давлений; трехступенчатые, включающие газопроводы низкого, среднего и высокого давлений; шагоступенчатые, состоящие из газопроводов всех градаций давлений.

В настоящее время в сельском поселении газифицированы магистральным природным газом населенные пункты: с. Решма, д. Дьячево, д. Мухортово, д. Пичугино.

Жители остальных населенных пунктов пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в решении социальных вопросов сельского поселения.

Связь между газопроводами различных давлений осуществляется через ГРП и ГРУ. В ГРП установлена автоматическая защита, исключающая возможность повышения давления на низшей ступени сверх допустимой нормы. К ГРУ, расположенных на стенах жилых и общественных зданий, можно подавать газ с давлением не более 0,3 МПа.

В зависимости от назначения в системе распределения газа газопроводы подразделяются на распределительные, газопроводы-вводы, вводные, продувочные, сбросные и межпоселковые.

Распределительные газопроводы являются наружные газопроводы, обеспечивающие подачу газа от источников газоснабжения до газопроводов-вводов, а также газопроводы высокого и среднего давления, предназначенные для подачи газа к одному объекту.

К газопроводу-вводу относится участок от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе.

Вводным газопроводом считается участок газопровода от отключающего устройства на вводе в здание до внутреннего газопровода.

Под внутренним газопроводом понимается участок от газопровода-ввода или вводного газопровода до места подключения газового прибора или теплового агрегата. Межпоселковыми газопроводами являются распределительные газопроводы, прокладываемые вне территории населенных пунктов.

Также в системе газоснабжения имеются продувочные газопроводы, предназначенные для продувки системы распределения газа агрегата перед вводом его в действие.

В целях обеспечения безопасности в системе газоснабжения предусмотрены сбросные газопроводы благодаря которым осуществляется аварийный сброс давления газа.

Газоэксплуатирующей организацией на территории Решемского поселения является ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО».

В настоящее время магистральные и межпоселковые газопроводы охватывают лишь часть Решемского сельского поселения. Газифицированы: с. Решма, д. Дьячево, д. Мухортово, д. Пичугино.

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

### 3.6. Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

По результатам проведения конкурсного отбора на присвоение статуса Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами статусом Регионального оператора на территории Решемского сельского поселения наделено Общество с ограниченной ответственностью «Региональный оператор по обращению с ТКО».

В настоящее время действует следующая система обращения с отходами:

- Коммунальные отходы вывозятся на полигон ТКО.

- На территории действует региональный оператор, который предоставляе услуги транспортирования на полигон ТБО.

- Сбор и удаление отходов ведется по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры).

Сбор жидких отходов у населения осуществляют предприятия с вывозом на очистные сооружения.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Организация схемы обращения с отходами включает в себя следующие мероприятия:

1)	разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории сельского поселения;

2)	организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для твердых коммунальных отходов. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88.Санитарные правила содержания территории населенных мест);

3)	приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;

4)	развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки коммунальных отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой);

5)	обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и так далее) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

6)	организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

На территории Решемского сельского поселения используется практика планово-регулярной системы удаления отходов (согласно установленным графикам) с использованием несменяемой контейнерной системы.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Для определения количественной характеристики оказанной услуги используется расчетный метод.

На территории Решемского городского поселения ежегодно образуется около 1485 тонн/год твердых коммунальных отходов в соответствии с нормативом накопления для Решемского сельского поселения.

На расчетный срок, объемы твердых коммунальных отходов составят ориентировочно 1580,9 тонн/год.

Зоны действия источника ресурса

Система сбора и вывоза ТКО охватывает всю территорию Решемского сельского поселения.

Надежность работы системы

Система характеризуется как высоконадежная.

Качество поставляемых ресурсов

Региональный оператор организует транспортировку ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе нанимая возчиков мусора, оплачивает операторам полигонов захоронение отходов, несет затраты на сортировку отходов, контролирует вывоз мусора с контейнерных площадок и администрирует процесс сбора платежей.

Воздействие на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

Согласно ст. 12 п. 5 Федерального закона от 24.06.1998 № 49-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 28 декабря 2016 года) запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. Запрет на захоронение отходов в пределах границ населенных пунктов обусловлен тем, что длительное нахождение отходов, включая, токсичные и иные опасные, на территории населенных пунктов может повлечь загрязнение и засорение мест общего пользования, заражение водных объектов, а также привести к возникновению инфекционных заболеваний у граждан; может повлечь загрязнение почв; объекты размещения отходов являются источниками существенного негативного воздействия на окружающую среду и подлежат особому учету.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами установлены Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 59-к/18 от 20.12.2019 года (представлены в таблице 48).

Таблица 48 – Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 год

| Период действия тарифов | Тарифы для потребителей, руб./куб.м, НДС не облагается |
| --- | --- |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 516,28 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 531,77 |

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами системы сбора и утилизации ТКО являются:

  - Недостаточен государственный и муниципальный контроль над системой обращения ТКО. В частности, отсутствие строгого учета и муниципального контроля поступающих на полигон ТКО является одним из существенных препятствий к объективному отражению и управлению действующей системой очистки территории.

  - Не эффективна система общественного контроля и личной ответственности в сфере обращения ТКО;

  - На территориях домовладений отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов;

  - Значительная удаленность полигона ТКО от города приводит к удорожанию вывоза ТКО и способствует возникновению несанкционированных свалок, особенно в западной части города;

  - Часть опасных отходов попадает в общий поток неопасных отходов

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

Энергосбережение – это реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.

Проведение мероприятий по оснащению многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов является необходимым условием развития Решемского сельского поселения. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, как следствие проведенных мероприятий по оснащению приборами учета, позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени.

В сфере энергосбережения основными проблемами являются:

- высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства. Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления ресурсов. Так, на стадии передачи и распределения энергии и ресурсов вследствие применения устаревшей технологии прокладки трубопроводов, отсутствия современных систем контроля и регулирования снабжения, повышенной аварийности сетей, потери составляют не менее 25 %. Высок уровень потерь (не менее 20 %) в зданиях вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, нерационального построения внутренних систем теплоснабжения, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов, низкого уровня обслуживания. В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) можно оценить величиной 30-40 %. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства, а также на бюджет города;

- рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство городского округа, население и организации бюджетной сферы. Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обуславливают рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые городским округом, и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство городского округа, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Для населения доля составляющей за теплоснабжение и горячее водоснабжение в структуре плат за жилищно-коммунальные услуги составляет около 40 %. Таким образом, существующая тенденция роста тарифов может привести к неплатежеспособности большей части населения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения обусловлена следующими причинами:

1) невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2) комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

3) недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления;

4) необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне;

5) необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития сельского поселения.

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения Решемского сельского поселения топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях муниципальной сферы, жилищном секторе и объектах коммунальной инфраструктуры.

Основной проблемой, решению которой способствует программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Энергосбережение является одним из важнейших аспектов реформирования жилищно-коммунального хозяйства и направлено на снижение затрат на производство, подачу и потребление топливно-энергетических ресурсов, где эта проблема стоит особенно остро.

Приоритетными задачами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- формирование системы управления процессом энергосбережения на территории Решемского сельского поселения.

- реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью снижения энергоемкости.

- ежегодное снижение муниципальными учреждениями объемов потребления энергоресурсов на 3%.

- снижение потребления и сокращение потерь электрической и тепловой энергии, воды и природного газа за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с внедрением энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования.

- Обновление основных производственных фондов, внедрение энергосберегающих технологий.

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей путем энергоэффективной модернизации объектов и сетей коммунальной инфраструктуры;

- повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению благоприятной окружающей среды.

Энергосбережение должно быть выгодным не только для потребителей ресурсов, но и для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением и для инвесторов.

Внедрение организационно – правовых и финансовых механизмов значительно ускорит перевод жилищно-коммунальной и муниципальной сфер деятельности на энергоэффективный путь развития. Энергосбережение для потребителей энергоресурсов является доступным способом снижения расходов, путем минимизации использования энергии, что достигается информационной поддержкой, методами пропаганды и обучением.

Основными задачами программы энергосбережения в части установки приборов учета ресурсов является:

- реализация мер, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов;

- Обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов, формирование организационных основ и информационного поля распространения идеологии энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы энергосбережения:

- Увеличение оснащенности приборами учета использованных энергетических ресурсов и формирование действующего механизма управления потреблением энергетических ресурсов;

- Снижение потребления (использования) энергетических ресурсов за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Сокращение потерь при потреблении и транспортировке тепловой энергии, электрической энергии и воды в системах коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения;

- Повышение надежности электроснабжения.

Коллективные (общедомовые) приборы учета ресурсов по холодному водоснабжению, теплоснабжению устанавливаются за счет средств, на капитальный ремонт жилых домов (за счет собственников многоквартирных домов), и за счет средств управляющей организации с последующим возмещением затрат данной организации собственниками многоквартирных домов.

Также в рамках проведения капитального ремонта планируется устанавливать индивидуальные приборы учета холодного водоснабжения и индивидуальные приборы учета горячего водоснабжения в муниципальных квартирах.

Учет потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов по каждому виду ресурса приведены в соответствующих подразделах раздела 3.

## Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

### 5.1 Критерии доступности коммунальных услуг для населения

Система критериев доступности для населения Ивановской области платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности) для установления предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ивановской области:

1. доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (в среднем по муниципальному образованию) в очередном году увеличивается не более чем на 15% по сравнению с долей расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в текущем году;

2. доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в очередном году не превышает долю населения с доходами ниже прожиточного минимума в текущем году;

3. уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в очередном году не ниже уровня собираемости платежей за коммунальные услуги в текущем году;

4. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (с учетом платы за жилищные услуги) в общей численности населения муниципального образования в очередном году составляет величину, не превышающую указанную долю в текущем году.

### 5.2. Водоснабжение и водоотведение

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития системы водоснабжения Решемского сельского поселения в перспективе до 2038 года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии физической доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса определяет обеспечение предоставления требуемого объема товаров и услуг организаций коммунального комплекса и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Критерии физической доступности и качества предоставления товаров и услуг определяется на основании анализа достаточности и определяется по формуле:

K(i)кфд = (Vпп / Ni*Ч*12)*100%

Vп - прогнозный  бъем реализации i-услуги населению, предусмотренный в производственной программе организации коммунального комплекса; единица измерения i-услуги (водоснабжения) - мі;

Ni - средний норматив потребления i-услуги на одного человека в месяц;

Ч - количество человек, проживающих в жилищном фонде, оборудованной i- услугой.

Услуги системы водоснабжения в предстоящем периоде тарифного регулирования признаются доступными для потребителей при выполнении следующего условия: рост тарифов на предстоящий период регулирования не должен превышать предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения:

За 2020 год общий объем потребления воды был равен 27,88 тыс. м3/год.

К 2038 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 30,01 тыс. м3/ в год.

3) Показатели степени охвата потребителей приборами учета.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По состоянию на 01.01.2021 года данные по охвату потребителей приборами учета коммунальных ресурсов представлены в таблице.

4)  Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования. В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий. Аварийность на водопроводных сетях превышает 2 аварии на 1 км сетей в год.

На сегодняшний день износ уличных канализационных сетей составляет 85%. Ввиду высокого износа возможны протечки неочищенных стоков, что обуславливает низкую надежность и безопасность канализационной системы.

### 2.2. Газоснабжение

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития системы газоснабжения в перспективе до 2038 года. В качестве целевых показателей развития системы газоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы газоснабжения относятся:

1) Показатель качества коммунальных ресурсов.

Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года

2) Показатели степени охвата потребителей приборами учета.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3) Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль над состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся ремонтные работы, перекладываются новые сети.

## Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения Решемского сельского поселения

6.1 Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории поселения, городского округа, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов.

Источниками электроснабжения являются ЛЭП, проходящие по территории Кинешемского муниципального района

Генеральным планом предусматривается реконструкция системы электроснабжения Решемского поселения.

6.2 Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях.

Степень износа сетей и оборудования высокая и составляет от 50 до 70%. Высокая степень износа распределительных электросетевых объектов (ВЛ 15 кВ, ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ) и несбалансированность нагрузок могут приводить к перебоям в электроснабжении населенных пунктов.

Перечень видов планируемых для размещения объектов местного значения Решемского сельского поселния представлен в таблице 49

Таблица 49

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты электроснабжения населения | - ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 110-6 кВ; - центры питания (ПС); - распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110-6 кВ | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов Решемского сельского поселения электроснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения |

Структура инвестиций в развитие поселения по годам представлена в таблице 50

Таблица 50

| № п/п | Вид объекта | Стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь (2030г.) |  | Расчетный срок (2038 г. ) |  |
|  |  | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| 1 | электроснабжение | н.д. |  | н.д. |  |

Согласно Генерального плана Решемского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

1. Поэтапная реконструкция ЛЭП и подстанций сельского поселения.

2. Внедрение энергосберегающих технологий.

## Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения Решемского сельского поселения

Генеральным планом Решемского сельского поселения предусматривается Модернизация (реконструкция) котельной и сетей теплоснабжения.

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий в части развития системы теплоснабжения Решемского сельского поселения:

- Модернизация (реконструкция) тепловых сетей котельной участковой больницы;

- Перевод паровых котлов котельной санатория в водогрейный режим работы.

## Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения Решемского сельского поселения

8.1 Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих ее резервов.

Подача воды питьевого качества населению предусматривается на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Вокруг проектируемых источников необходима организация зон санитарной охраны I пояса, возможна организация зон санитарной охраны II, III пояса.

Зоны санитарной охраны обеспечивают санитарно-эпидемиологическую надёжность водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраной источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Размеры зон и санитарные мероприятия на их территории назначаются в соответствии с требованиями п. п. 10.24-10.30 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-84 (с Изменениями № 1, 2)»и направлены на исключение микробного и химического загрязнения воды.

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех сооружениях водопровода (водозаборные сооружения, водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды), где организуется особый режим работы.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Привести техническое состояние всех водозаборных сооружений (артезианских скважин и шахтных колодцев) в соответствие с требованиями санитарных норм, оборудовать зоны санитарной охраны водозаборных сооружений, укомплектовать действующие водозаборные скважины средствами автоматизации и резервными насосами ЭЦВ на централизованном складе.

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий в части развития системы водоснабжения Решемского сельского поселения:

- Модернизация системы водоснабжения с. Ремша;

- Организация центрального водоснабжения д. Мухортово и частного сектора д. Дьячево.

## Раздел 9. Перспективная схема водоотведения Решемского сельского поселения

Генеральным планом предусматривается строительство централизованной канализации и канализационных очистных сооружений.

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки.

- Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

- Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

- Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории населенных пунктов Решемского сельского поселения предлагается строительство сетей канализации и очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

-	Строительство самотечных и напорных сетей канализации от села Решма до очистных сооружений ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России».

## Раздел 10. Перспективная схема газоснабжения Решемского сельского поселения

Генеральным планом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- газификация д. Пеньки, д. Антипино, д. Журихино;

- строительство межпоселкового газопровода для возможности газификации туристической базы «Соловьи», пионерского лагеря «Радуга», ул. Полевая д. Дьячево, д. Сергеевка Кинешемского района.

## Раздел 11. Перспективная схема обращения с ТБО

Программой комплексного развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

проведение работ по ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов

Организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах их образования, т.е. населением, для этого необходима установка специальных маркированных контейнеров для пластика, стекла и проч.

Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминисцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на перерабатывающие предприятия.

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению отходов по существующей схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами. Проектом предусмотрено размещение контейнерных площадок.

Раздел 12. Общая программа инвестиционных проектов для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения

Программа проектов и оценка финансовых потребностей для реализации всей программы инвестиционных проектов по системам коммунальной инфраструктуры с детализацией по годам представлена в таблице 51.

Таблица 51 – Мероприятия программы и необходимые инвестиции в систему коммунальной инфраструктуры

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2038 |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка тепловых сетей котельной участковой больницы | 2022-2024 | 4700 |  | 1566,7 | 1566,7 | 1566,7 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Ликвидация мазутного хозяйства. Замена, резервного топлива, мазута на дизельное топливо котельной ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России | 2022-2024 | 1700 |  | 600,0 | 600,0 | 500,0 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Перевод паровых котлов в водогрейный режим работы котельной ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России | 2023 | 600 |  |  | 600,0 |  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей 5200 м. Устройство водоразборных колонок 10 шт. Устройство пожарных гидрантов 5 шт. д. Дьячево | 2022-2024 | 11707,0 |  | 3902,3 | 3902,3 | 3902,3 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей 2000 м. Устройство водоразборных колонок 5 шт. Устройство пожарных гидрантов 2 шт. д. Дьячево | 2022-2024 | 4503,0 |  | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей 4500 м. Устройство водоразборных колонок 8 шт. Устройство пожарных гидрантов 5 шт. д. Журихино | 2022-2024 | 10131,0 |  | 3377,0 | 3377,0 | 3377,0 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей 3200 м. Устройство водоразборных колонок 8 шт. Устройство пожарных гидрантов 5 шт. д. Журихино | 2022-2024 | 7205,0 |  | 2401,7 | 2401,7 | 2401,7 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Строительство водозабора с емкостями чистой воды и станцией обезжелезивания производительность 300 м3\сут с. Решма | 2022-2024 | 2080,0 |  | 693,3 | 693,3 | 693,3 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей 14800 м. Устройство водоразборных колонок 28 шт. Устройство пожарных гидрантов 14 шт с. Ремша | 2022-2024 | 33322,0 |  | 11107,3 | 11107,3 | 11107,3 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей 4800 м. Устройство водоразборных колонок 8 шт. Устройство пожарных гидрантов 4 шт. с. Ремша | 2022-2024 | 10807,0 |  | 3602,3 | 3602,3 | 3602,3 |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство самотечных и напорных сетей канализации от села Решма до очистных сооружений ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России» (самотечных и напорных сетей канализации, КНС) | 2022-2025 | определить проектом |  | определить проектом | определить проектом | определить проектом |  |  | Районный и областной бюджеты |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поэтапная реконструкция ЛЭП и подстанций сельского поселения, внедрение энергосберегающих технологий | 2023-2025 | определить проектом |  |  | определить проектом | определить проектом | определить проектом |  | Районный и областной бюджеты |  |  |  |
| Вывоз и утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устранение несанкционированных свалок | 2022-2038 | - |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газификация д. Пеньки, д. Антипино, д. Журихино | 2022-2023 | определить проектом |  | определить проектом | определить проектом |  |  |  | Районный и областной бюджеты |  |  |  |
| строительство межпоселкового газопровода для возможности газификации туристической базы «Соловьи», пионерского лагеря «Радуга», ул. Полевая д. Дьячево, д. Сергеевка Кинешемского района | 2022-2023 | определить проектом |  | определить проектом | определить проектом |  |  |  | Районный и областной бюджеты |  |  |  |

## Раздел 13. Финансовые потребности для реализации программы

В таблице 52 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения.

Таблица 52 - Финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия | Источники инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный, областной, федеральный бюджет | Государственно-частное партнерство (концессии) | Частные инвестиции | ИТОГО: |
| 1 | Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения | 7000,0 |  |  | 7000,0 |
| 2 | Мероприятия по модернизации системы водоснабжения | 79755,0 |  |  | 79755,0 |
| 3 | Мероприятия по модернизации системы водоотведения: | определить проектом |  |  | определить проектом |
| 4 | Мероприятия по модернизации системы газоснабжения: | определить проектом |  |  | определить проектом |
| 5 | Мероприятия по модернизации системы электроснабжения: | определить проектом |  |  | определить проектом |
|  | Мероприятия по модернизации системы вывоза ТБО: | определить проектом |  |  | определить проектом |
| ВСЕГО: |  | 86755,0 | - | - | 86755,0 |

*-Объемы финансирования Программы на 2021-2038 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

## Раздел 14. Организация реализации проектов

В соответствии с п.40 «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», для организации реализации инвестиционных проектов следует рассматривать следующие варианты:

  - проекты, реализуемые действующими на территории сельского поселения организациями;

  - проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

  - проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

  - проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Для реализации программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения целесообразнее всего будет применять две организационные формы:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями, для проектов в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, обращения с ТКО, по энергосбережению – ввиду того, что использование инфраструктуры и персонала действующих на территории организаций позволит сократить время для подготовки к началу реализации мероприятий, тем самым сокращая затраты на организацию проектов;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии) – для крупных инфраструктурных проектов с длительными сроками окупаемости;

Предметом инвестиционного конкурса является право произвести инвестиции в определенные объекты, в том числе находящиеся в муниципальной собственности, на конкурсных условиях с учетом взаимных интересов инвестора и города.

Критериями выявления победителя конкурса являются наиболее эффективные условия реализации инвестиционного проекта, в том числе объем и сроки инвестирования, уровень технологий, используемых при реализации инвестиционных проектов, конкурентоспособность выпускаемой продукции, создаваемой в результате инвестирования, и ее ориентация на местный спрос, доля привлечения к реализации проекта местных трудовых, сырьевых и иных ресурсов, место регистрации инвестора как налогоплательщика и иные критерии, отвечающие интересам социально - экономического развития города.

В объекты инвестиционной деятельности входят и объекты городской инженерной инфраструктуры.

Интерес инвесторов может выражаться в следующем:

- долговременный муниципальный заказ на эксплуатацию объектов муниципальной собственности;

- получение существующего или создаваемого объекта, или его части с земельным участком в собственность или пользование;

- получение в качестве доли в уставном капитале права пользования муниципальным имуществом;

- льготы по налогам и иным обязательным платежам.

Инвестиционным соглашением могут быть предусмотрены иные интересы инвесторов в реализации инвестиционного проекта.

Проведение инвестиционных конкурсов способствует:

- улучшению качества жизни населения города путем обеспечения роста количества и качества товаров, работ и услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей города;

- сокращению расходов городского бюджета путем привлечения инвестиционных средств в объекты муниципальной собственности Решемского сельского поселения и расширения налогооблагаемой базы в результате появления новых объектов налогообложения.

Реализацию проектов по установке приборов учета (теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения) предполагается осуществлять за счет средств индивидуальных абонентов, а также средств компаний, осуществляющих управление объектами недвижимости.

Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры реализуется на всей территории Решемского сельского поселения. Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет Администрация Решемского сельского поселения. Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменения условий функционирования систем коммунального комплекса, повлекшие, значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных программой.

## Раздел 15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Инвестиционные проекты систем ресурсоснабжения могут быть структурированы по следующим основаниям:

- Коммунальные системы, в т.ч.:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Электроснабжение;

- Газоснабжение;

- Утилизация ТБО.

- Цели реализации, в т.ч.:

- Нацеленные на присоединение новых потребителей;

- Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

- Обеспечивающие выполнение экологических требований;

- Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении.

- Простые сроки окупаемости, в т.ч.:

- Быстроокупаемые (сроки окупаемости до 7 лет);

- Среднеокупаемые (сроки окупаемости от 7 до 15 лет);

- Долгоокупаемые (сроки окупаемости более 15 лет).

- Источники финансирования, в т.ч.:

- Бюджетные средства;

- Капитальные вложения из прибыли;

- Плата за подключение (технологическое присоединение);

- Собственные средства и/или плата за резервирование тепловой мощности;

- Кредитные средства/лизинг.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Плата (тариф) на подключение (присоединение) на территории сельского поселения установлено для системы электроснабжения. Для других систем тариф на присоединение не утверждался.

Цены (тарифы) на товары и услуги организаций коммунального комплекса – ценовые ставки (одноставочные или двухставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей.

Тариф на подключение (присоединение) к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) – ценовая ставка, формирующая плату за подключение (присоединение) к сетям коммунальной инфраструктуры указанных объектов недвижимости (далее – тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры).

Финансирование инвестиционных программ, обеспечивается за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) организации реализующей инвестиционную программу. Источниками финансирования инвестиционных программ могут быть надбавки к ценам (тарифам) для потребителей данного сельского поселения (части территории этого сельского поселения), плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также средства местного бюджета.

Решение о применении надбавки к ценам и тарифам для потребителей данного сельского поселения, а также о выделении бюджетных средств на финансирование инвестиционной программы организации коммунального комплекса принимает представительный орган сельского поселения. Тарифы на подключение устанавливаются органом регулирования тарифов сельского поселения.

Период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и период действия надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса не могут быть менее трех лет каждый и должны соответствовать срокам реализации их инвестиционных программ (Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Статья 13).

После утверждения инвестиционной программы в срок до начала ее реализации Администрация подписывает договор с организацией коммунального комплекса о реализации инвестиционной программы. Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы.

В соответствии с требованием законодательства регулирующий орган сельского поселения обязан оценить доступность платы за подключение для застройщиков. В ряде муниципальных образований утвержден порядок оценки доступности для потребителей тарифов на подключение. В таких муниципальных образованиях, как правило, размер тарифа на подключение имеет приемлемые для застройщиков значения и не приводит к негативным последствиям для строительной отрасли.

Муниципалитеты производили оценку доступности тарифов за подключение к системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Тарифы за присоединение к системам электроснабжения устанавливались и устанавливаются на региональном уровне.

## Раздел 16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении  тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и утилизацию ТКО. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения, и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднедушевого дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

В таблице 53 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Как видно из таблицы, к 2030 году ожидается рост тарифов по всем системам. На холодную воду – на 60 %, на электроэнергию – 55 %.

В таблице 54 представлен прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учёта льгот и субсидий.

Таблица 53 – Динамика уровней тарифов на весь период разработки программы

| Вид коммунальной услуги | Ед. измерения | Тариф на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2038 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Кинешемского мун. района "Решма" | руб./Гкал | 4533,07 | 4814,86 | 4797,05 | 5036,9 | 5288,75 | 5553,19 | 5830,84 | 6122,39 | 6428,51 | 6749,93 | 7087,43 | 7441,8 |
| ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России | руб./Гкал | 1581,42 | 1581,42 | 1660,49 | 1743,52 | 1830,69 | 1922,23 | 2018,34 | 2119,25 | 2225,22 | 2336,48 | 2453,3 | 2575,97 |
| холодное водоснабжение | руб./м3 | 37,85 | 39,74 | 41,73 | 43,82 | 46,01 | 48,31 | 50,72 | 53,26 | 55,92 | 58,72 | 61,65 | 64,74 |
| Водоотведение | руб./м3 | 39,97 | 41,97 | 44,07 | 46,27 | 48,58 | 51,01 | 53,56 | 56,24 | 59,05 | 62,01 | 65,11 | 68,36 |
| Электроэнергия | руб./кВт·ч | 3,31 | 3,46 | 3,61 | 3,78 | 3,95 | 4,12 | 4,31 | 4,5 | 4,71 | 4,92 | 5,14 | 5,37 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 8,45 | 8,87 | 9,32 | 9,78 | 10,27 | 10,78 | 11,32 | 11,89 | 12,48 | 13,11 | 13,76 | 14,45 |
| Вывоз и утилизация ТКО | руб./м3 | 531,77 | 555,7 | 580,71 | 606,84 | 634,15 | 662,68 | 692,5 | 723,67 | 756,23 | 790,26 | 825,82 | 862,98 |

Таблица 54. – Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий.

| Наименование | Ед. измерения | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2038 |
| Численность населения | чел. | 3157 | 3177 | 3198 | 3218 | 3238 | 3258 | 3279 | 3299 | 3319 | 3339 | 3360 | 3400 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников | тыс.руб./ мес. | 30,53 | 32,06 | 33,66 | 35,35 | 37,11 | 38,97 | 40,92 | 42,96 | 45,11 | 47,37 | 49,74 | 52,23 |
| Среднедушевой доход | тыс.руб./ | 27,53 | 28,91 | 30,35 | 31,87 | 33,46 | 35,14 | 36,89 | 38,74 | 40,68 | 42,71 | 44,85 | 47,09 |
| Величина прожит. мин. в сред. на душу населения | мес. | 10,61 | 11,14 | 11,7 | 12,28 | 12,9 | 13,54 | 14,22 | 14,93 | 15,68 | 16,46 | 17,28 | 18,14 |
| Среднемесячный платеж населения за комм. услуги | руб./чел. в месяц | 515,6 | 541,38 | 568,45 | 596,87 | 626,72 | 658,05 | 690,95 | 725,50 | 761,78 | 799,86 | 839,86 | 881,85 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги | руб./чел. в год | 6187,2 | 6496,56 | 6821,39 | 7162,46 | 7520,58 | 7896,61 | 8291,44 | 8706,01 | 9141,31 | 9598,38 | 10078,3 | 10582,2 |

Как видно из таблицы, к 2038 году совокупный платёж населения за коммунальные услуги увеличится на 71 %.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – возможность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (среднедушевом доходе);

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно Приказу Министерства регионального развития РФ № 378 от 23.08.2010 г. оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в таблице 55.

Таблица 55 – Средние значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги

| Наименование критерия | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

В таблице 56 приведены показатели доступности коммунальных услуг для населения при реализации программы.

В целом реализация программы положительно сказывается на уровне доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям, для которых возможно прогнозирование в рамках разработки программы.

Таблица 56 – Доступность для населения коммунальных услуг

| № п/п | Наименование критерия | Уровень доступности: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 7,5 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 11,3 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 89,0 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 4,0 |

Таким образом, можно сделать вывод, что рост тарифов на коммунальные услуги, рассчитанный на весь период реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения на 2021-2038 годы, останется в пределах уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации.

## Раздел 17. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения» были предусмотрены мероприятия по повышению надежности, качества поставляемых ресурсов, энергоэффективности всех сфер инженерной инфраструктуры. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2020 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Все обоснования и расчеты по программе делались с помощью электронных моделей. Модель для расчета настоящей Программы составлена в форме электронных книг формата Excel. Модель построена для автоматизации экономико- статистических расчетов и возможности эффективной обработки больших массивов исходных и расчетных данных для целей Программы. Выбор построения модели в форме электронных книг формата EXCEL основан на критериях удобства ввода-вывода информации в графическом и табличном виде, ее редактирования, формирования отчетных документов и широкого использования данного программного продукта.

Моделирование инвестиционной деятельности, капитального строительства и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимости характеристики работ, в модели так же отражены объемные показатели работ.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Решемского сельского поселения на 2021-2038 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.