УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации Шилекшинского

сельского  поселения Кинешемского района

от 15.06.2015 № 52

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Шилекшинского сельского поселения

Кинешемского муниципального района

Ивановской области на период до 2020 года

2015 г.

|  | 1. Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВВЕДЕНИЕ |  |
| 2 | ПАСПОРТ СХЕМЫ |  |
| 3 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |
| 3.1 | Общие сведения о Шилекшинском сельском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области |  |
| 3.2 | Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения |  |
| 4 | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 4.1 | Анализ структуры системы водоснабжения |  |
| 4.2 | Анализ существующих проблем |  |
| 4.3 | Обоснование объемов производственных мощностей |  |
| 4.4 | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения |  |
| 4.5 | Перспективная схема водоснабжения |  |
| 5 | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
| 5.1 | Анализ структуры системы водоотведения |  |
| 5.2 | Анализ существующих проблем |  |
| 5.3 | Перспективные расчетные расходы сточных вод |  |
| 5.4 | Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации |  |
| 6 | МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ |  |
| 6.1 | Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения |  |
| 6.2 | Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения |  |
| 7 | ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ |  |
| 8 | ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| 8.1 | Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы |  |
| 8.2 | Структура финансирования программных мероприятий |  |
| 9 | ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ |  |

1. ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области на период до 2020 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление № 16а от 25 февраля 2015 года главы администрации Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в Шилекшинском сельском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области;

- Постановление № 16б от 25 февраля 2015 года главы администрации Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области «О начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения и создании рабочей группы для разработки схем водоснабжения и водоотведения Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района»;

- Постановление № 52 от 15 июня 2015 года главы администрации Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района».

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Шилекшинском сельском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в  системе  водоснабжения – водозаборы  (подземные),  станции водоподготовки,

насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет:

- денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения,

- денежных средств федерального, областного и местного бюджетов по ФЦП «Чистая вода».

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШИЛЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области на период до 2020 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава администрации Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области.

Местонахождение проекта:

Россия, Ивановская область, Кинешемский муниципальный район, Шилекшинское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и

энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы:

Схема будет реализована в период с 2015 по 2020 годы.

В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2015-2016 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узлов водоподготовки на существующих водозаборах;

- перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки;

- реконструкция канализационных очистных сооружений с учетом увеличения производительности;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства- 2017-2018 годы:

– реконструкция существующих водозаборных устройств (ВЗУ);

- строительство скважин;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -2019-2020 (расчетный срок):

- строительство скважин;

- строительство канализационных очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы:

Общий объем финансирования схемы составляет 148745476 руб.,

в том числе:

48319476 руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

140916000 руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет:

- получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения и за счет средств внебюджетных источников. Средства планируется направлять на разработку проектной документации, на реконструкцию и новое строительство систем водоснабжения и водоотведения,

- денежных средств федерального, областного, местного бюджетов, средств  предприятий коммунального хозяйства средств получаемых из внебюджетных источников получаемых по ФЦП «Чистая вода». Средства планируется направлять на реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2015-2020 годах составляет:

- всего - 189235476 рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 5250000 рублей;

- областной бюджет – 35873869 рублей;

- федеральный бюджет по программе «Чистая вода» - 107621607 рублей.

- обслуживающая организация – 7000000 рублей;

- внебюджетные источники - 33490000 рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Создание благоприятных условий для привлечения средств областного и федерального бюджетов с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

7. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

8. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Общие сведения о Шилекшинском сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области.

Шилекшинское сельское поселение расположено в южной  части Кинешемского района. На севере граница Шилекшинского сельского поселения совпадает с южной границей Решемского сельского поселения, на юге и юго востоке - с северной границей Лухского района, на западе - с восточной границей Батмановского сельского поселения и с Вичугским районом.

Важным градоформирующим фактором поселения являются природно-географическое положение, близость к г.о. Кинешма, а также транспортные коммуникации. По территории поселения проходят  дороги межмуниципального значения — Кинешма – Батманы – Шилекша, Решма – Зобнино, Юрьевец-Шилекша-Благовещенье. Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет 225,19 км2 .

В состав Шилекшинского сельского поселения входят села: Бахарево, Воскресенское, Зобнино, Шилекша, деревени: Афачиха, Бабенково, Базеево, Барсуки, Белоусиха, Вашурово, Верещагино, Вискино, Воронино, Вотолино, Галицкая, Дмитриково, Зубцово, Козлиха, Крайчиково, Лапшиново, Ломки, Льготино, Мостовицы, Нестерово, Олешево, Реутиха, Решетиха, Самсониха, Скоково, Стояниха, Таратино, Трегубиха, Угловатица, Хмельники, Черняково, Шанино, Ширяиха, Шумовская, с общей численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2009 г. -  1503  человека.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ивановской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, село Шилекша является административным центром Шилекшинского сельского поселения. На территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения, органы исполнительной и представительной власти.

3.1.1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Геологическое строение

Территория Шилекшинского сельского поселения характеризуется почти повсеместным распространением четвертичных отложений различной мощности. В зависимости от тектоники и глубины древнего эрозионного вреза они подстилаются различными образованиями дочетвертичного возраста (от верхнепермского до нижнемелового), иногда выходящими на поверхность в долинах рек и на водоразделах.

Верхнепермские и нижнетриасовые отложения представлены красноцветными песчано-глинистыми породами в различной степени известковистыми. Верхнеюрские и нижнемеловые отложения также имеют в основном песчано-глинистый состав, с черной или темно-серой окраской.

Среди генетических типов четвертичных отложений выделяются разновозрастные ледниковые и водно-ледниковые, древние и современные озерно-болотные и аллювиальные образования.

Климат

Климат Шилекшинского сельского поселения умеренно-континентальный, с холодной многоснежной зимой и умеренно жарким летом.

Количество тепла, получаемого на Солнце за год, - около 88 ккал на 1 см2 площади. По сезонам поступление тепла распределяется следующим образом: зимой – 6, весной – 30, летом – 40, осенью – 12 ккал/ см2. Радиационный баланс за год положительный и составляет около 28 ккал/ см2. Положительный баланс наблюдается с апреля по октябрь. На протяжении пяти месяцев, с ноября по март, радиационный баланс отрицательный.

Многолетняя среднемесячная и годовая температура воздуха (в градусах)

Таблица 1

| Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11.7 | -11.3 | -5.6 | 3.4 | 11.1 | 15.9 | 18.2 | 16.0 | 10.0 | 3.3 | -3.5 | -9.1 | +3.1 |

Как видно из данных, приведённых в таблице, средняя многолетняя годовая температура воздуха равна +3,1°. Самый тёплый месяц - июль (+18,2°). Абсолютный максимум температуры отмечен +38°. Самый холодный месяц - январь (- 11,7°), абсолютный минимум составляет - 45°. В целом, температура характеризуется большими колебаниями суточной и годовой температуры воздуха по годам.

Среднемноголетнее месячное и годовое количество осадков (в мм).

Таблица 2

| Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Годовое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 33 | 34 | 35 | 47 | 63 | 69 | 67 | 66 | 55 | 47 | 40 | 595 |

Климат поселения по сезонам можно охарактеризовать следующим образом:

Зима. Начало зимнего периода - устойчивый переход среднесуточной температуры через 0° в среднем 30.10-1.11. Наиболее холодные месяцы – январь и февраль. Самая низкая среднемесячная температур воздуха - 11,7° наблюдается в январе. В теплые зимы средняя температура января - 4,2°, а в холодные – 21,3°. В период с декабря по февраль среднесуточные температуры воздуха чаще бывают в пределах от 9° до 12° мороза. Абсолютный минимум -45°. Оттепели наблюдаются ежегодно. За зиму в виде снега выпадает около 30% годовых осадков. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем около 20-24 ноября и нарастание его обычно продолжается до первой декады марта. Высота снежного покрова в среднем 50-60 см, достигая в многоснежные зимы 90 см.

К концу марта промерзание почвы достигает наибольшего значения. Средняя глубина промерзания 74 см, наибольшая 110-150 см. С ноября по март наблюдается в среднем от 20 до 40 дней с метелью. Для первой половины зим характерна облачная погода, когда 70-80% времени небо покрыто облаками.

Весна. В апреле, мае преобладает солнечная погода. Снег сходит в теплые годы уже к концу третьей декады марта, а в холодные годы снеготаяние задерживается до третьей декады апреля. Важной особенностью сезона являются поздние заморозки, которые наблюдаются ежегодно. Переход средней суточной температуры воздуха через 10° осуществляется 7-10 мая.

Лето. К 14 июня среднесуточная температура воздуха переходит через 15°. Самым теплым месяцем бывает июль. Средняя многолетняя температура июля - около 18,2°. Абсолютный максимум достигал 35-38°. В летние месяцы выпадает наибольшее количество осадков в июне – около 65 мм, в июле и августе – около 70 мм. Только за три летних месяца выпадает до 40% их годового количества. Осадки имеют ливневый характер, а потому почвой усваиваются мало. Нередки случаи «холодного лета», которое, как правило, бывает и дождливым. При этом повторяемость дождливых летних сезонов несколько больше, чем сухих. Нередки грозы (в среднем 20-24 дня с грозами), часто сопровождающиеся сильными кратковременными ветрами – шквалами, когда скорость ветра достигает 20-25 м/сек.

Осень. С начала осени увеличивается число облачных дней - в сентябре пасмурных дней бывает до 20%, а в октябре – 50%. Происходит быстрое снижение температуры воздуха. В сентябре, по многолетним данным, температура воздуха на 5-6° меньше, чем в августе. В сентябре осадков немногим меньше, чем в августе – около 60 мм, но в отличие от летних осадки носят обложной характер. Поздняя осень характеризуется пасмурной и дождливой погодой. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0° в среднем осуществляется около 27.10-1.11.

Гидрология

Основные реки поселения имеют следующую протяженность:

Таблица 3

| № | Наименование водотока | Куда впадает и с какого берега | Протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Елнать | Горьковское вдхр., прав. | 54 |
| 2 | Шилеконка (Широконька) | Елнать, прав. | 16 |
| 3 | Васюха | Елнать, прав. | До 10 |
| 4 | Горелица | Елнать, прав. | До 10 |
| 5 | Ледневка | Елнать, прав | До 10 |
| 6 | Ястребки | Шилеконка, прав. | 10 |

Реки текут в хорошо разработанных долинах преимущественно трапециевидной формы и характеризуются малой извилистостью и тихим течением. Питание всех рек смешанное с преобладанием снегового.

Уровенный режим. Характерно резкое повышение уровня весной. Половодье начинается в апреле, продолжается от нескольких дней до месяца. Уровень поднимается на 2-3 м, на малых реках.

Зимний режим. Начинается в середине ноября. Ледяной покров, ровный, мощностью 46 см (по средней из максимальных). Вскрытие происходит в середине марта.

Температурный режим. Наибольший прогрев происходит в июне, максимальные температуры наблюдаются в июле (до 23°). Продолжительность купального сезона около трех месяцев.

Химизм воды. Воды всех рек и озер пресные, гидрокарбонатно-кальциево-магниевые.

Реки поселения используются для водоснабжения и орошения.

Водные ресурсы поселения весьма ограничены. На перспективу из-за ограниченности водных ресурсов не рекомендуется размещение водоемких предприятий и переход существующих на маловодное и повторно-используемое производство очищенных сточных вод.

Подземные воды. Гидрогеологические условия.

В гидрогеологическом отношении территория Шилекшинского сельского поселения  расположена в пределах Московского артезианского бассейна. На территории поселения распространены водоносные горизонты и комплексы, приуроченные к четвертичным, нижнемеловым, верхнеюрским, нижнетриасовым, верхне- и нижнепермским отложениям.

Водоносный горизонт современных торфяников. Водовмещающими породами является торф, иловатые суглинки и супеси. Водообильность незначительная. Воды пресные с минерализацией до 0,4 г/л; гидрокарбонатные кальциево-магниевые и натриево-кальциевые общей жесткостью 0,2-0,5 м2/экв; кислой и слабощелочной средой (рН 5,7-7,2) и со значительной окисляемостью (до 24 мг 02/л). С большим содержанием в воде органических веществ.

Для целей водоснабжения воды болотных отложений непригодны.

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений. Приурочен к пойменным отложениям. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески. Водоупорного перекрытия водоносный горизонт не имеет, воды являются грунтовыми. Водообильность, как правило, незначительная. Отмечается загрязнение органическими примесями.

Практического значения водоносный горизонт не имеет из-за малой водообильности, возможны загрязнения и органического распространения.

Водоносный горизонт средне-верхнечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений. Воды приурочены к верхнечетвертичному аллювию первой и второй надпойменных террас и Московским аллювиально-флювиогляциальным отложениям ввиду общности условий их залегания, площадей распространения и тесной гидравлической взаимосвязи.

Водовмещающими породами являются пески. Мощность горизонта изменяется от 0,1 до 12,1. Водоупорного перекрытия нет. Дебит родников изменяется от 0,03 до 0,5 л/сек. Коэффициент фильтрации составляет 0,7-14,1 м/сутки. Воды горизонта гидрокарбонатные натриево-кальциевые, кальциево-магниевые и кальциевые, общей жесткостью 0,6-3,5 м2/экв, с щелочной реакцией (рН 7,1-8,2) и окисляемостью 0,3-4,6 мг 02/л.

Водоносный горизонт эксплуатируется населением. Для централизованного водоснабжения не рекомендуется ввиду слабой водообильности и подверженности загрязнению.

Воды спорадического распространения в морене московского оледенения. Водовмещающими породами являются линзы песчаного материала, различной мощности. Дебиты внутриморенных вод спорадического распространения незначительны, используются индивидуальными шахтными колодцами.

Для центрального водоснабжения непригодны.

Водоносный горизонт московско-днепровских аллювиально-флювиогляциальных отложений. На большей части поверхности водоносный горизонт имеет свободную поверхность и только на северо-западе перекрыт московской мореной. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески в различной степени глинистые. Коэффициент фильтрации изменяется в широких пределах – 3,42-49,92 м/сутки. Мощность водонасыщенной части песков колеблется от 1,8 до 33,0 м. Водообильность горизонта различная и изменяется от 0,02 до 7,0 л/сек. Максимальные дебиты отмечены вблизи краевой зоны московского оледенения.

Воды горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые, кальциево-натриевые и натриево-магниевые. Минерализация 0,06-0,80 г/л; общая жесткость колеблется в пределах 0,2-8,4 мг/экв; реакция воды - от слабо кислой до слабощелочной (рН 5,8-8,0); окисляемость - от 2,08 до 12,96 мг 02/л. Эксплуатируются по всей территории в основном с помощью шахтных колодцев; однако высокая жесткость, неприятные вкусовые качества и частое загрязнение с поверхности ограничивают использование этих вод для водоснабжения.

Окско-днепровский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт. Водовмещающими породами являются пески различного гранулометрического состава. Горизонт обычно напорный от 1,5 до 48,3 м, чаще от 70 до 15 м. Дебиты скважины колеблются от 0,8 до 23,1 л/сек при понижении от 1,3 до 23,2 м. Воды преимущественно гидрокарбонатные кальциево-натриевые, пресные, с общей жесткостью 0,61-9,0 м2/экв с содержанием сухого остатка 0,06-0,69 г/л; рН 7,0-8,4; окисляемость 1,79-4,8 мг 02/л.

Водоносный горизонт является основным источником водоснабжения городов, промышленных центров и животноводческих ферм.

Водоносный комплекс нижнетриасовых отложений. Нижнетриасовые отложения распространены на всей территории и представлены толщей переслаивающихся глин и элевролитов с прослоями песков, песчаников, гравелитов, реже мергелей. Мощность обводненных прослоев варьирует от 0,1 до 28 м.

Воды повсеместно напорные. Величина напора изменяется от 8,5 до 50 м и более. Дебиты скважин изменяются в очень широких пределах от 0,22 до 5,0 л/сек при понижении 4,7-7,6 м.

Воды преимущественно пресные с минерализацией 0,1-0,7 г/л. Общая жесткость обычно изменяется от 0,8 до 12,0 мг/экв; рН – 7,1-8,2, окисляемость 0,4-9,1 мг 02/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые и кальциево-магниевые. Комплекс является одним из основных для водоснабжения.

Воды, приуроченные к отложениям татарского и казанского ярусов и породам нижней перми, залегают очень глубоко и являются высоко минерализованными, что делает их непригодными для целей водоснабжения.

### 3.12 СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В настоящее время территория Шилекшинского сельского поселения используется для различных видов хозяйственной деятельности.

Общая площадь территории –225,19 км2,

в том числе:

площадь застроенных земель – 29,92 км2;

незастроенные территории, всего – 146,455 км2.

из них:

сельскохозяйственные угодья – 69,83 км2,

лесные площади – 54,06 км2

площади под древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в лесной фонд – 12,86 км2.

водоемы – 9,705 тыс. га.

3.13 НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.

Численность населения по населенным пунктам

Численность населения Шилекшинского сельского поселения на 01.01.2009г. составила – 1503 человека.

Численность населения населенных пунктов Шилекшинского сельского поселения.

Таблица 4

| № п/п | Населенные пункты | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  | Афачиха | 8 |
|  | Бабенково | 12 |
|  | Базеево | 6 |
|  | Барсуки | 6 |
|  | Бахарево | 177 |
|  | Белоусиха | 21 |
|  | Вашурово | 21 |
|  | Верещагино | 16 |
|  | Вискино | 8 |
|  | Вотолино | 30 |
|  | Воскресенское | 81 |
|  | Воронино | 0 |
|  | Галицкая | 33 |
|  | Дмитриково | 0 |
|  | 3обнино | 388 |
|  | Зубцово | 3 |
|  | Козлиха | 8 |
|  | Крайчиково | 64 |
|  | Лапшиново | 10 |
|  | Ломки | 0 |
|  | Льготино | 13 |
|  | Мостовицы | 0 |
|  | Нестерово | 4 |
|  | Олешево | 8 |
|  | Реутиха | 4 |
|  | Решетиха | 5 |
|  | Самсониха | 14 |
|  | Скоково | 25 |
|  | Стояниха | 9 |
|  | Таратино | 32 |
|  | Трегубиха | 11 |
|  | Угловатица | 5 |
|  | Хмельники | 3 |
|  | Черняково | 41 |
|  | Шанино | 21 |
|  | Шилекша | 296 |
|  | Ширяиха | 0 |
|  | Шумовская | 120 |

Агропромышленный комплекс

Всего на территории Шилекшинского сельского поселения действует 4 сельскохозяйственных предприятия: ООО «Плаутино», ФБУ ЦТАО КП-12 УФСИН России, СПК «Колос» и КСХП «Победа».

3.14 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Жилье

Существующее положение

Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда Шилекшинского сельского поселения занимает частный жилой фонд.

Распределение жилого фонда Шилекшинского сельского поселения и характеристики жилого фонда:

Общий объем (кв.м. общей площади) - 37 500 кв.м.

Количество домов - индивидуальных и многоквартирных – 583

(из них индивидуальных – 583, многоквартирных – нет данных).

Обеспеченность жильем – 25,0 кв.м.

Перспективная структура системы образования Шилекшинского

сельского поселения

(верхние цифры - существующее положение, нижние цифры - на расчетный срок)

Таблица 5

| Название н. с. пункта | Тип учреждения, школы | Число учащихся |
| --- | --- | --- |
| с. Шилекша | Средняя шк. 11 кл. Детсад | 91\114 19\24 |
| с. Зобнино | Средняя шк. 11 кл. Детсад сущ. | 114\143 26\33 |
| Шумовская | Нач. школа 4 класса Воскр. Детсад сущ. | 20\24 17\22 |
| Бахарево | Нач. школа 4 класса Детсад сущ. | 15\19 13\17 |

3.15 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабжение

Существующее положение

Питьевое водоснабжение Шилекшинского сельского поселения осуществляется из артезианских скважин, шахтных колодцев, водохранилищ.

В пределах поселения артезианские скважины расположены:

с. Шилекша – 1

с. Бахарево – 1

с. Воскресенское – 1

д. Галицкая – 1

Для хозяйственных нужд повсеместно используются воды мелких рек, ручьев, озер и прудов.

Другие аспекты инженерной инфраструктуры

Склоны оврагов, балок и берегов малых рек и ручьев подвергаются эрозии. Необходимо осуществление системных мер по их укреплению.

Земли сельскохозяйственного назначения в ряде мест на больших территориях подвергаются заболачиванию, а в других местах требуют искусственного орошения, необходимо осуществление мер по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения путем осушения заболоченных территорий, искусственного орошения, устройства прудов и водоемов.

Существующие и бывшие животноводческие комплексы не имеют обустроенных навозохранилищ и систем очистки и канализования сточных вод, которые попадают в реки, сильно загрязняя их, особенно в периоды весеннего снеготаяния и дождей.

Население деревень пользуется наружными выгребами, дополнительно загрязняющими фильтрующимися водами почвы и реки.

3.2 Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

В настоящее время на территории Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение централизовано осуществляется в пяти населенных пунктах (с.Шилекша, д.Таранино, с.Воскресенское, д.Шумовская, с.Зобнино) из четырех скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни.

Для хозяйственных нужд повсеместно используются воды мелких рек, ручьев, озер и прудов.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в неудовлетворительном состоянии из- за длительного срока эксплуатации. Существующие линии центрального водопровода в населенных пунктах действуют более 25 лет.

Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют.

Сточные воды в населенных пунктах (с.Шилекша, д.Таранино, с.Воскресенское, д.Шумовская, с.Зобнино) по канализационным самотечным сетям подаются в отстойники представляющие жалкое зрелище, а далее сбрасываются на рельеф местности. Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков. В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются администрацией Шилекшинского сельского поселения.

В остальных населенных пунктах населенных пунктах Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых скважин.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области являются открытые источники. Качество воды по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,5 мг/л до 1,94 мг/л (при норме 0,3 мг/л), повышенной мутности от 3,65 - 5,24 мг/л до 8,7 – 22,03 мг/л (при норме 2,6 мг/л) и повышенной жесткости 8,7мг/л (при норме 7,0 мг/л).

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: с.Шилекша, д.Таранино, с.Воскресенское, д.Шумовская, с.Зобнино.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Кроме этого, водоснабжение деревень осуществляется от собственных ВЗУ.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 6.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

Таблица 6.

| Наименование населенного пункта | Балансодержатель | Источник водоснабжения и его местоположение, год строительства, % износа |  | Какие имеются водопроводные сооружения; год строительства; % износа |  |  | Качество воды | Размер зоны санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подземные воды (скважина, её номер, количество, производительность, куб.м в час) | Поверхностные воды (наименование реки, производительность водозабора, куб.м в час) | Резервуары чистой воды, количество, объем м3 | Насосная станция второго подъема, производительность м3/час | Водонапорная башня, количество, высота, м, объем, м3 |  |  |
| С.Шилекша, севернее дома № 4 по пер.Больничный | Администр ация Шилекшинского сельского поселения | Артскважина, с дебитом 6,5, производи-тельность 2,8м3/час, | - | - | - | 9,5 м/15 | Соот-ветствует нор-мам | 30м |
| С.Бахарево – д.Таратино, севернее дома № 1 по ул.Монолитной в село Бахарево |  | Артскважина с дебитом 6,5, производи-тельность 2,8м3/час, | - | - | - | 9,5м/15 | Соот-ветствует нор-мам | 30м |
| С.Воскресенское –д.Шумовская, 50 метров севернее села Воскресенское |  | Артскважина с дебитом 6,5, производи-тельностью 2,8м3/час, | - | - | - | 12,0м/15 | Соот-ветствует нор-мам | 30м |
| С.Зобнино, 50 метров южнее улицы Лесная |  | Артскважина с дебитом 6,5, производи-тельность 2,8м3/час, | - | - | - | 10,0/15 | соответствует нормам | 30м |

Перечень и характеристика водонапорных скважин

Таблица 7

| № пп | Место нахождения водопроводной башни (наименование населенного пункта) | Высота башни (м), объём (м3), | Кол-во | Год строительства | Балансо- держатель | Состояние башни (-действующая, -не действующая, -резервная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Шилекша | 9,5 м/15м3 | 1 | 1985 | Администрация Шилекшинского сельского поселения | действующая, требует ремонта |
| 2 | С.Бахарево | 9,5м/15м3 | 1 | 1991 |  | действующая, требует ремонта |
| 3 | С.Воскресенское | 12,0м/15м3 | 1 | 1990 |  | действующая, требует ремонта |
| 4 | С.Зобнино | 10,0м/15м3 | 2 | 1989 |  | 1-действующая, требующая ремонта 1-резервная |

Характеристика водопроводных сетей

Таблица 8

| № п.п. | Наименование поселения, населенного пункта | Места прохождения сетей ( название улицы и т.п.) | Протяжен-ность (км), диаметры (мм) | % износа | Год строи-тельст-ва | Балансо-держатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | с.Шилекша | Ул.Центральная, пер.Школьный, пер.Ольховый, ул.Майская, ул.Луговая, пер.Больничный | 6,8/80 | 100 | 1985 | Администрация Шилекшинского сельского поселения |
| 1.2 | с.Бахарево – д.Таратино | В с.Бахарево: ул.Монолитная, ул.Садовая, ул.Главная В д.Таратино к д.№ 2.4.5 | 1,1/80 | 100 | 1991 |  |
| 1.3 | с.Воскресенское –д.Шумовская | В с.Воскресенское: ул.Школьная, ул.Придорожная. В д.Шумовская: ул.Новая, ул.Широкая | 2,5/80 | 100 | 1990 |  |
| 1.4 | с.Зобнино | Ул.Зеленая, ул.Молодежная, ул.Лесная, ул.Совхозная, ул.Суворова, ул.Школьная, ул.Центральная, пер.Аптечный | 3,6/80 | 100 | 1989 |  |

Централизованным водоснабжением в Шилекшинском сельском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области занимается администрация сельского поселения. Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 14,0 км.

Основная часть была проложена в 1985-1991 годах. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 25 до 100мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра - 50 до 80мм. Износ водопроводных сетей составляет более 100%. Потери воды в 2013 и 2014 годах составили свыше 55%.

Скважины и каптажи расположены в населенных пунктах с.Шилекша, д.Таранино, с.Воскресенское, д.Шумовская, с.Зобнино. Возле каждой скважины установлена водонапорная башня Рожновского объемом до 15 м3 каждая. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Шилекшинском сельском поселении составляет 8,89 км; разводящих тупиковых сетей – 5,11 км.

Износ водопровода составляет близким к 100%. Фактические потери в сетях при транспортировке 55%-60% и не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах,  стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления администрация сельского поселения которая не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из четырех источников: федеральной целевой программы «Чистая вода», областной целевой программы субъекта Российской Федерации (Ивановской области) на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Общая численность населения Шилекшинского сельского поселения составляет 1503 человека, все пользуются услугами водоснабжения при средней норме потребления 2,8 м3. Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды достаточно высока, более 45% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2014г.).

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью Шилекшинского сельского поселения. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2. Источником водоснабжения Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района являются артезианские и частично грунтовые воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки в Шилекшинском сельском поселении Кинешемского муниципального района отсутствуют.

5. Водопроводные сети на территории поселения, проложенные в период 1985-1991 годов, имеет неудовлетворительное состояние, требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

4.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

4.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой и дачной застройкой

- повышенной комфортности проживания населения, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

4.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды, а так же наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления в Ивановской области и нормы водопотребления в Батмановском сельском поселении Кинешемского муниципального района на 1 жителя составляют:

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – 6,0 м3 в месяц,

- жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном проживании – 2,8 м3 в месяц.

- жилой застройки, садоводческих и дачных домовладений с постоянным и сезонным проживающим населением пользующихся водоразборными колонками – 1,1 м3 в месяц

4.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов  с.Шилекша, д.Таранино, с.Воскресенское, д.Шумовская, с.Зобнино, Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых к строительству новых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 5,0 тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства – 5,2 тыс. куб.м./ год.

- на расчетный срок строительства – 10,2 тыс. куб.м./год.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 2 этап строительства – 0,38 тыс. куб.м./сезон;

- на 3 этап строительства – 0,45 тыс. куб.м./сезон.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Шилекшинского сельского поселения Кинешемского планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом;

– заменить оборудование, выработавшее свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах с.Шилекша, д.Таранино, с.Воскресенское, д.Шумовская, с.Зобнино обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений и пожаротушения.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Существующие и перспективные схемы водоснабжения населенных пунктов Шелекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района представлены в приложениях 1- 8.

Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения

в Шилекшинском сельском поселении в срок 2015 - 2020 годов

Таблица 9

| Местона-хождение объекта | Наименова-ние мероприятия | Виды работ |  |  | Срок реализа-ции | Затраты на строитель-ство млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устрой- ство скважины | Система очистки воды | Водопроводные сети |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Шелекша | Строительство скважины водоснабжения с системой очистки воды | 2 шт. Глубина до 20 м | Станция обезжеле-зивания, производи-тельность 74 м3\сутки |  | 2016 г. | 520000 |
| с.Шелекша | Реконструкция существующе-го водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов |  |  | Реконст-рукция водопро-водных сетей 4157 м. Устройствоводораз-борных колонок 15 шт. Устройствопожарных гидрантов 5 шт | 2016 г. | 9359800 |
| с.Шелекша | Строительство новых водопроводных сетей с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов |  |  | Строитель-ство водопро-водных сетей 3960 м. Устройствоводораз-борных колонок 7 шт. Устройствопожарных гидрантов 3 шт. | 2017г. | 6993360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Бахарево – д.Таратино | Строительство скважины водоснабжения с системой очистки воды | 2 шт. Глубина до 20 м | Станция обезжеле-зивания, производи-тельность 52,8 м3\сутки |  | 2016 г | 500000 |
| с.Бахарево – д.Таратино | Реконструкция существующе-го водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов |  |  | Реконст-рукция водопро-водных сетей 1980 м. Устройствоводораз-борных колонок 3 шт. Устройствопожарных гидрантов 2 шт | 2017 г | 3496680 |
| с.Бахарево – д.Таратино | Строительство новых водопроводных сетей с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов |  |  | Строитель-ство водопро-водных сетей 4470 м. Устройствоводораз-борных колонок 7 шт. Устройствопожарных гидрантов 3 шт. | 2018 г | 7849020 |
| с.Воскресен-ское –д.Шумовская | Строительство скважины водоснабжения с системой очистки воды | 2 шт. Глубина до 20 м | Станция обезжеле-зивания, производи-тельность 51 м3\сутки |  | 2017 г. | 500000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Воскресен-ское –д.Шумовская | Реконструкция существующе-го водопровода с устройством водоразборных колонок и пож. гидрантов |  |  | Реконстр. водопро-водных сетей 2514 м. Устройствоводораз-борных колонок 9 шт. Устр-тво пож. Гидр-тов 3 шт. | 2018 г. | 4439724 |
| с.Воскресен-ское –д.Шумовская | Строительство новых водопроводных сетей с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов |  |  | Строитель-ство водопро-водных сетей 1170 м. Устройствоводораз-борных колонок 2 шт. Устройствопожарных гидрантов 1 шт. | 2019 г. | 2066220 |
| с.Зобнино | Строительство скважины водоснабжения с системой очистки воды | 2 шт. Глубина до 20 м | Станция обезжеле-зивания, производи-тельность 97 м3\сутки |  | 2017 г. | 600000 |
| с.Зобнино | Реконструкция существующе-го водопровода с устройством водоразборных колонок и пож. гидрантов |  |  | Реконст-рукция водопро-водных сетей 4002 м. Устройствоводораз-борных колонок 7 шт. Устр-во пож. гидр. 3 шт | 2017 г. | 7067532 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Зобнино | Строительство новых водопроводных сетей с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов |  |  | Строитель-ство водопро-водных сетей 2790 м. Устройствоводораз-борных колонок 5 шт. Устройствопожарных гидрантов 3 шт. | 2018 г. | 4927140 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 48319476 рублей |

Для реализации данных мероприятий на сумму 48319476 руб. необходима инвестиционная программа. Администрация Шилекшинского сельского поселения предложит разработку инвестиционной программы обслуживающей организации, победившей по результатам конкурса на право заключения концессионного соглашения на управление и эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения.

5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Анализ структуры системы водоотведения

Населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков. Схемы водоотведения в населенных пунктах Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района представлены ниже по тексту.

5.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Шилекшинское сельское поселение Кинешемского муниципального района имеет низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации отсутствует.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

5. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

5.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 2395860 м3/год

5.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории сельского поселения предлагается строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования.

Характеристика планируемых к строительству объектов водоотведения

в Шилекшинском сельском поселении в срок 2015 - 2020 годов

Таблица 10

| Местона-хождение объекта | Наименова-ние мероприятия | Виды работ |  | Срок реализа-ции | Затраты на строитель-ство млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, метр | Мощьность, м3\сутки |  |  |
| с.Шелекша | Строительство сетей канализации | 8950 |  | 2016 г. | 40275000 |
| с.Шелекша | Строительство очистных сооружений |  | 74 | 2016 г. | 9979000 |
| с.Бахарево – д.Таратино | Строительство сетей канализации | 7150 |  | 2017 г | 32175000 |
| с.Бахарево – д.Таратино | Строительство очистных сооружений |  | 52,8 | 2017 г | 9979000 |
| с.Воскресен-ское –д.Шумовская | Строительство сетей канализации | 4680 |  | 2018 г. | 21060000 |
| с.Воскресен-ское –д.Шумовская | Строительство очистных сооружений |  | 51 | 2018 г. | 9979000 |
| с.Зобнино | Строительство сетей канализации | 8100 |  | 2019 г. | 36450000 |
| с.Зобнино | Строительство очистных сооружений |  | 97 | 2020 г. | 9979000 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 140916000 рублей |

При расчете стоимости строительства сетей канализации, за объект аналог прият объект  «Строительства сетей канализации в селе Решма и напорного канализационного коллектора от села Решма до очистных сооружений ФГБУЗ “Решма” ФМБА России». При этом 1  погонный метр канализационных сетей принят по стоимости 4500 рублей.

При расчете стоимости строительства объектов водоотведения за объект аналог принята станция биологической очистки сточных вод, производства резервуарного завода «ВЕССЕЛ», г.Санкт-Петербург, производительностью до 100 м3\сутки. (Приложение 13)

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных и напорных сетей канализации;

6. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

6.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна составить 111702 куб.м./сутки.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2015 -2016 гг.

Реконструировать существующие ВЗУ в с.Шелекша, с.Бахарево-с.Таранино, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки, с последующим соединением водоснабжением от артскважины и водоснабжения от каптажа с водоподготовкой

Провести капитальный ремонт ВЗУ двух каптажей в с.Шелекша, с.Бахарево-с.Таранино со строительством узла водоподготовки.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключить часть существующей застройки к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100 мм общей протяженностью 4157 м.

II этап строительства 2017-2018гг.

Построить ВЗУ в составе: планируемых артскважин, станций водоподготовки, с заменой старых и прокладкой новых водопроводных сетей соответствующего диаметра по инвестиционной программе согласно таблице 9.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключить существующую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм общей протяженностью 8964 м.

III этап строительства (расчетный срок 2019-2020 гг.)

Достроить ВЗУ соответствующие таблицах 9-10 и организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до100 мм общей протяженностью 2790 м.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность сетей составит 25043 м.

6.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными и напорными канализационными коллекторами до площадок новых очистных сооружений канализации. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 150 мм составит 28880 м. Самотечные сети канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с таблицей 10 учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап 2015-2016 гг. Строительство сетей канализации протяженностью 8950 м. и канализационных очистных сооружений мощьностью 74 м3\сутки в селе Шелекша.

II этап. 2017-2018 гг. Строительство сетей канализации протяженностью 7150 м. и канализационных очистных сооружений мощьностью 52,8 м3\сутки в селах Бахарево, деревне Таранино,.

III этап. 2019-2020 гг. (Расчетный срок). Строительство сетей канализации в с.Воскресенское, деревне Шумовская протяженностью 4680 м. и канализационных очистных сооружений мощьностью 51 м3\сутки и строительство сетей канализации  в д.Зобнино протяженностью 8100 м и канализационных очистных сооружений мощьностью 97 м3\сутки

7. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих..

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2015 года. В связи с отсутствием готовой проектной и сметной документации за основу принимаются сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

8. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы

Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, а также личных средства граждан).

8.2. Структура финансирования мероприятий схемы

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2015-2020 годах составляет:

- всего - 189235476 рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 5250000 рублей;

- областной бюджет – 35873869 рублей;

- федеральный бюджет по программе «Чистая вода» - 107621607 рублей.

- обслуживающая организация – 7000000 рублей;

- внебюджетные источники - 33490000 рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Финансирование схемы на 5 лет (тыс. руб.)

Таблица 12.

| Услуга | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетные средства, рубль | Средства обслуживающей организации, рубль | Средства населения, рубль | Инвесторы, рубль |
| Водоснабжение | 31623476 | 2800000 | 2500000 | 11396000 |
| Водоотведение | 117122000 | 4200000 | 2500000 | 17094000 |
| Всего | 148745476 | 7000000 | 5000000 | 28490000 |

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

СХЕМЫ

В результате реализации настоящей схемы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация схемы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2015 – 2020 годов.